## _說明
水措審查系統 — 規則庫 使用說明 (v2)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
這份規則庫是什麼?
═══════════════════════════════════════════════════════════════
• 收錄歷次水污染防治措施審查意見書中, 環工技師標註的缺失項目
• 系統會用這些規則去自動審查新申請的水措 PDF
• 每個處理單元 (槽體) 用一個分頁, 例如「快混槽」「沉澱池」
• 4 個 meta 分頁 (開頭是底線 _ 的): _說明 / _來源清單 / _槽體對照表 / _審查紀錄
═══════════════════════════════════════════════════════════════
欄位說明
═══════════════════════════════════════════════════════════════
欄位 | 說明
缺失ID | 唯一編號 D001 ~ D299 (新增時留空, 系統下載時自動補)
來源 | 出自哪份審查意見 (S01 / S02 …)
原文缺失 | 技師原文 (盡量保留, 不要改寫)
檢查類型 | 設計參數 / 機具設施 / 質量平衡 / 操作條件 / 流向示意圖 / 水質標準 / 文件一致性 / 去除率 / 其他
對照項目 | 這條規則針對什麼 (例如「反洗水來源」「pH」「攪拌轉速」)
規則(萃取/可比對判斷式) | 規則白話描述 (例: 反洗水來源未標示於流向示意圖)
比對位置(依標題,非頁碼) | 在申請文件的哪段去查 (例: 廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖)
判定邏輯(條件→結論) | 什麼條件下標記什麼 (例: 若 設備具反洗功能 且 未標示來源 → 標記:未標示來源)
技師姓名 | 原文出自哪位技師
序號 | 原文序號 (例: 序1 方天志技師 (1))
原始槽體代號 | 原文寫的槽體序號 (例: T01-05) — 可能跟標準名稱不一致
狀態 | 規則狀態: 空白=已核可 / ? = 待討論 (系統會跳過)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
狀態欄怎麼標 ?
═══════════════════════════════════════════════════════════════
狀態值 | 意義 | 系統行為 | 什麼時候用
(空白) | 預設 = V = 已核可 | ✓ 跑這條規則 | 規則沒問題, 不用動
V | 已核可 (跟空白相同) | ✓ 跑這條規則 | 你想顯式標記「我看過了沒問題」
? | 有疑慮 / 待討論 | ⊗ 跳過 (不報錯) | 不確定這條對不對, 先擱著
• 想刪除 (X)? → 直接整列刪掉 (Excel/Sheet 上右鍵刪除整列), 不用標 X
• 狀態欄是 Sheet 上的下拉選單, 只能選 V / ? / 空白
═══════════════════════════════════════════════════════════════
怎麼校對規則 ?
═══════════════════════════════════════════════════════════════
1. 規則被分到錯誤的槽體 ?
→ 整列剪下 (含「缺失ID」) → 貼到正確的分頁
→ 為了讓自己事後好認, 可以把該列文字標紅色字體 (純視覺, 程式不會讀)
2. 規則內容有疑慮 ?
→ 在「狀態」欄選「?」
→ 必要時在「原文缺失」末尾加說明 (例: 「[待討論] 是否應該包含 …」)
3. 規則是錯的, 該刪除 ?
→ 整列刪除
4. 有新的審查意見, 想新增規則 ?
→ 在對應槽體分頁的最下方加新列
→ 缺失ID 留空 (系統下次同步時會自動補 D300, D301 ...)
→ 必填欄位: 來源 / 原文缺失 / 檢查類型 / 對照項目 / 規則 / 判定邏輯 / 標準槽體名稱
═══════════════════════════════════════════════════════════════
槽體分頁清單
═══════════════════════════════════════════════════════════════
這份規則庫目前涵蓋以下 25 種槽體:
• 預處理: 廢水收集池 / 廢水調整池 / 調勻池 / 暫存槽 / 中和池
• 化學處理: pH調整槽 / 快混槽 / 慢混池 / 沉澱池
• 生物處理: 曝氣槽 / 氧化池
• 高級處理: 活性碳吸附塔 / 活性碳吸附裝置 / 砂濾塔 / 離子交換樹脂塔
• 污泥處理: 濃縮槽 / 污泥儲槽 / 脫水機
• 排放: 放流池 / 貯留槽
• 批次: 批次反應槽
• 其他: (文件類) / (現場設備類) / 文件類 / 現場設備類
新增槽體分頁: 請通知系統管理員 (Nick), 因為要對應到「標準槽體名稱」
═══════════════════════════════════════════════════════════════
重要 — 同步時注意
═══════════════════════════════════════════════════════════════
• 你們編輯的是 Google Sheets (不是 Excel)
• Nick 會定期按「下載 Sheet → xlsx」, 你們的編輯就會落到主檔
• 改完跟 Nick 說一聲, 他才知道何時可以拉回
• 同時多人編輯沒問題, Sheet 自動合併
• 不要動 「缺失ID」欄 (除非是新增列, 才能留空)
• 不要改分頁名稱 (= 標準槽體名稱, 程式靠這個分類)
• 不要改第 1 列 (= 表頭)
═══════════════════════════════════════════════════════════════
問題回報
═══════════════════════════════════════════════════════════════
• 系統 / 規則撰寫指引: https://github.com/jetenv02-lab/water-pollution-review
• 線上版審查系統: https://water-review.streamlit.app/
• 規則撰寫指引: RULE_AUTHORING.md (見 GitHub)

## _來源清單
來源代號 | 審查意見檔名 | 技師姓名 | 技師證書字號 | 查核日期 | 簽證事業名稱 | 匯入日期 | 備註 | 涵蓋槽體數 | 貢獻規則數 | 最後同步時間
S01 | 水污染業務查核缺失.pdf | (多位) | (見原文) | 111-114 | (多家) |  | 環工技師查核缺失彙整,序1-14 | 23 | 299 | 2026-06-04 09:02:22

## _審查紀錄
審查文件 | 不合理數量 | 審查結果 | 審查時間 | 審查次數 | 比對結果檔案位置 | 待人工 | 處理單元數 | 耗時(秒) | 規則庫版本 | run_id | report_path | json_path
05 申請資料(秋棠)(1150119)final.pdf | 8 | 不合理 8 項 | 2026-06-04 01:49 | 4 |  | 76 | 38 | 151 | 2026-06-04 01:03
05 申請資料(秋棠)(1150119)final.pdf | 8 | 不合理 8 項 | 2026-06-04 02:16 | 5 |  | 76 | 38 | 149 | 2026-06-04 01:50
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 8 | 不合理 8 項 | 2026-06-04 03:05 | 1 |  | 76 | 38 | 126 | 2026-06-04 02:28
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 13 | 不合理 13 項 | 2026-06-04 03:39 | 2 |  | 88 | 38 | 127 | 2026-06-04 03:34
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 13 | 不合理 13 項 | 2026-06-04 03:54 | 3 |  | 88 | 38 | 134 | 2026-06-04 03:34
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 13 | 不合理 13 項 | 2026-06-04 04:08 | 4 |  | 88 | 38 | 125 | 2026-06-04 04:03
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 13 | 不合理 13 項 | 2026-06-04 04:46 | 5 |  | 88 | 38 | 122 | 2026-06-04 04:41
水污染業務查核缺失.pdf | 0 | 合格(自動) | 2026-06-05 11:33 | 1 |  | 0 | 0 | 14 | 2026-06-05 11:19
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 13 | 不合理 13 項 | 2026-06-05 11:36 | 6 |  | 81 | 38 | 120 | 2026-06-05 11:19
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 13 | 不合理 13 項 | 2026-06-05 14:42 | 7 |  | 81 | 38 | 121 | 2026-06-05 12:38
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 18 | 不合理 18 項 | 2026-06-05 14:58 | 8 |  | 79 | 38 | 117 | 2026-06-05 14:54
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 25 | 不合理 25 項 | 2026-06-05 15:44 | 9 |  | 82 | 38 | 115 | 2026-06-05 15:37
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 25 | 不合理 25 項 | 2026-06-08 10:37 | 10 |  | 82 | 38 | 343 | 2026-06-08 09:12
申請文件(秋棠)(1150519).pdf | 25 | 不合理 25 項 | 2026-06-08 11:23 | 11 |  | 82 | 38 | 369 | 2026-06-08 11:14
01 線上資料(邑昇)(1150529).pdf | 37 | 不合理 37 項 | 2026-06-09 11:18 | 1 |  | 73 | 30 | 172 | 2026-06-09 11:14
01 線上資料(邑昇)(1150529).pdf | 47 | 不合理 47 項 | 2026-06-09 12:00 | 2 |  | 99 | 30 | 489 | 2026-06-09 11:48
01 線上資料(邑昇)(1150529)_1.pdf | 34 | 不合理 34 項 | 2026-06-09 14:35 | 1 |  | 106 | 30 | 240 | 2026-06-09 13:49
01 線上資料(邑昇)(1150529)_1.pdf | 34 | 不合理 34 項 | 2026-06-09 15:19 | 2 |  | 106 | 30 | 324 | 2026-06-09 13:49
功測後排許申請資料(建美)(1150506).pdf | 8 | 不合理 8 項 | 2026-06-09 15:19 | 1 |  | 23 | 12 | 919 | 2026-06-09 13:49
01 線上資料(邑昇)(1150529)_1.pdf | 34 | 不合理 34 項 | 2026-06-09 15:35 | 3 |  | 106 | 30 | 191 | 2026-06-09 15:30
功測後排許申請資料(建美)(1150506).pdf | 8 | 不合理 8 項 | 2026-06-09 15:45 | 2 |  | 23 | 12 | 149 | 2026-06-09 15:30
01 線上資料(邑昇)(1150529)_1.pdf | 33 | 不合理 33 項 | 2026-06-09 16:13 | 4 |  | 106 | 30 | 191 | 2026-06-09 16:07
01 線上資料(邑昇)(1150529)_1.pdf | 33 | 不合理 33 項 | 2026-06-09 16:49 | 5 |  | 106 | 30 | 188 | 2026-06-09 16:44
01 線上資料(邑昇)(1150529)_1.pdf | 33 | 不合理 33 項 | 2026-06-09 17:02 | 6 |  | 106 | 30 | 258 | 2026-06-09 16:56
功測後排許申請資料(建美)(1150506).pdf | 8 | 不合理 8 項 | 2026-06-10 09:33 | 3 |  | 23 | 12 | 181 | 2026-06-10 09:27
01 線上資料(邑昇)(1150529).pdf | 33 | 不合理 33 項 | 2026-06-10 11:29 | 3 |  | 106 | 30 | 219 | 2026-06-10 09:27
01 線上資料(邑昇)(1150529).pdf | 44 | 不合理 44 項 | 2026-06-10 11:45 | 4 |  | 106 | 30 | 233 | 2026-06-10 11:40
功測後排許申請資料(建美)(1150506).pdf | 8 | 不合理 8 項 | 2026-06-10 13:58 | 4 |  | 23 | 12 | 225 | 2026-06-10 13:53
排許事前變更申請資料1(馥廷)(1150515).pdf | 19 | 不合理 19 項 | 2026-06-10 16:24 | 1 |  | 41 | 19 | 232 | 2026-06-10 16:18
排許事前變更申請資料1(馥廷)(1150515).pdf | 18 | 不合理 18 項 | 2026-06-10 16:45 | 2 |  | 41 | 21 | 220 | 2026-06-10 16:35
排許事前變更申請資料1(馥廷V1)(1150515).pdf | 18 | 不合理 18 項 | 2026-06-11 09:53 | 1 |  | 41 | 21 | 353 | 2026-06-11 08:57
事前變更申請資料-finail(柏凱)(1150119).pdf | 4 | 不合理 4 項 | 2026-06-11 10:56 | 1 |  | 25 | 16 | 352 | 2026-06-11 08:57
功測後排許申請資料(建美)(1150506).pdf | 9 | 不合理 9 項 | 2026-06-11 14:59 | 5 |  | 24 | 16 | 365 | 2026-06-11 08:57
功測後排許申請資料(建美)(1150506).pdf | 9 | 不合理 9 項 | 2026-06-11 16:17 | 6 |  | 24 | 16 | 462 | 2026-06-11 16:06
排許事前變更申請資料1(馥廷)(1150515).pdf | 18 | 不合理 18 項 | 2026-06-11 16:32 | 3 |  | 41 | 21 | 292 | 2026-06-11 16:06
事前變更申請資料-finail(柏凱)(1150119).pdf | 4 | 不合理 4 項 | 2026-06-12 09:07 | 2 |  | 25 | 16 | 138 | 2026-06-12 09:02 | R0001 | review_runs/事前變更申請資料-finail_柏凱__1150119__20260612_0906_R0001.xlsx | review_runs/事前變更申請資料-finail_柏凱__1150119__20260612_0906_R0001.json
01 線上資料(東邑)(1150520) (1).pdf | 32 | 不合理 32 項 | 2026-06-12 13:00 | 1 |  | 54 | 27 | 174 | 2026-06-12 09:02 | R0002 | review_runs/01_線上資料_東邑__1150520___1__20260612_1259_R0002.xlsx | review_runs/01_線上資料_東邑__1150520___1__20260612_1259_R0002.json
排許事前變更申請資料1(馥廷)(1150515).pdf | 18 | 不合理 18 項 | 2026-06-12 15:08 | 4 |  | 41 | 21 | 251 | 2026-06-12 09:02 | R0003 | review_runs/排許事前變更申請資料1_馥廷__1150515__20260612_1508_R0003.xlsx | review_runs/排許事前變更申請資料1_馥廷__1150515__20260612_1508_R0003.json
01 線上資料(東邑V)(1150520) (1).pdf | 32 | 不合理 32 項 | 2026-06-15 10:48 | 1 |  | 54 | 27 | 191 | 2026-06-15 10:42 | R0001 | review_runs/01_線上資料_東邑V__1150520___1__20260615_1047_R0001.xlsx | review_runs/01_線上資料_東邑V__1150520___1__20260615_1047_R0001.json
01 線上資料(東邑V)(1150520) (1).pdf | 32 | 不合理 32 項 | 2026-06-17 10:55 | 2 |  | 54 | 27 | 147 | 2026-06-17 10:01 | R0001 | review_runs/01_線上資料_東邑V__1150520___1__20260617_1054_R0001.xlsx | review_runs/01_線上資料_東邑V__1150520___1__20260617_1054_R0001.json
排許事前變更申請資料1(馥廷)(1150515).pdf | 19 | 不合理 19 項 | 2026-06-18 11:05 | 5 |  | 40 | 21 | 233 | 2026-06-18 10:58 | R0001 | review_runs/排許事前變更申請資料1_馥廷__1150515__20260618_1104_R0001.xlsx | review_runs/排許事前變更申請資料1_馥廷__1150515__20260618_1104_R0001.json

## _槽體對照表
原始名稱/序號/代碼 | 出現來源 | 猜測標準槽體名稱 | 待確認 | 確認人 | 備註
T01-05 pH調整兼快混槽 | 洪瑞敏技師 | pH調整槽 | 否 |  | 範例:含pH→歸pH調整槽
鉻系廢水調整池 | 秋棠 | 廢水調整池 | 是 |  | 待人工確認
中和池 T01-01 代碼120 | 秋棠 | 中和池 | 否 |  | 秋棠 p72
放流池 T01-02 代碼417 | 秋棠 | 放流池 | 否 |  | 秋棠 p73
螯合鎳系廢水收集池 T02-01 代碼414 | 秋棠 | (待新增分頁) | 是 |  | 秋棠 p81;新槽體類型
D01 | 方天志, 施紹揚 | 放流池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-02 | 張子健 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-03 | 張子健, 方天志 | 批次反應槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-04 | 方天志 | 中和池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-05 | 方天志 | 活性碳吸附裝置 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-08 | 張子健, 方天志 | 脫水機 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-09 | 張子健 | 快混槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-10 | 張子健, 方天志 | 脫水機 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-11 | 張子健 | 沉澱池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-13 | 張子健 | 砂濾塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-2 | 施紹揚 | 快混槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-3 | 施紹揚 | 快混槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-4 | 施紹揚 | 快混槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-5 | 施紹揚 | 快混槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-7 | 施紹揚 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T02 | 施紹揚 | 快混槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T02-02 | 施紹揚 | 慢混池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T02-03 | 施紹揚 | 慢混池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T02-05 | 施紹揚 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T02-08 | 施紹揚 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T02-09 | 施紹揚 | 砂濾塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
T02-2 | 施紹揚 | 快混槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T03 | 施紹揚 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T03-06 | 施紹揚 | 砂濾塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
T04 | 施紹揚 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T04-7 | 施紹揚 | 砂濾塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
T4-07 | 施紹揚 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WM01 | 方天志 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WM02 | 張子健, 方天志, 施紹揚 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WM03 | 施紹揚 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WM04 | 施紹揚 | 砂濾塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
WM05 | 施紹揚 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WTB01 | 方天志 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WTB01-02a | 方天志 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
(無) | 倪肇明, 劉家豪, 劉暐廷, 周志豪, 張子健, 彭文良, 徐振利, 徐永郎, 施紹揚, 李俊坤, 林彥銘, 汪正倫, 陳映嘉 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
D02 | 汪正倫 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
M03 | 施紹揚 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
M07 | 施紹揚 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01 | 施紹揚 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-01 | 周志豪, 彭文良, 徐永郎, 林彥銘 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-06 | 倪肇明, 劉暐廷, 徐振利, 徐永郎, 林彥銘, 汪正倫, 陳映嘉 | 暫存槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-06-1 | 倪肇明 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-07 | 劉暐廷, 周志豪, 徐振利, 徐永郎, 李俊坤, 林彥銘 | 慢混池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-07-1 | 倪肇明 | 曝氣槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-1 | 林彥銘 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-12 | 倪肇明, 周志豪, 徐振利, 李俊坤, 汪正倫 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-14 | 周志豪, 彭文良, 李俊坤 | 脫水機 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-15 | 李俊坤, 陳映嘉 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-16 | 徐振利, 李俊坤, 陳映嘉 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-17 | 李俊坤, 陳映嘉 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-18 | 周志豪, 陳映嘉 | 沉澱池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-19 | 周志豪 | 調勻池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-20 | 李俊坤 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-21 | 周志豪, 陳映嘉 | 脫水機 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-22 | 李俊坤, 陳映嘉 | 暫存槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-23 | 周志豪 | 暫存槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-24 | 周志豪, 陳映嘉 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-25 | 李俊坤 | 慢混池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-26 | 周志豪, 李俊坤, 陳映嘉 | 暫存槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-27 | 周志豪, 陳映嘉 | 砂濾塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-28 | 周志豪, 李俊坤, 陳映嘉 | 砂濾塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-29 | 周志豪 | 氧化池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-30 | 周志豪, 李俊坤 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-33 | 徐振利, 李俊坤 | 脫水機 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-34 | 李俊坤 | 脫水機 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-38 | 徐振利 | 活性碳吸附塔 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-50 | 徐振利 | 沉澱池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-51 | 徐振利 | 沉澱池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-52 | 徐振利 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
T01-53 | 徐振利 | 濃縮槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-6 | 徐振利 | 曝氣槽 | 否 |  | step1c 自動匯入
T01-8 | 徐振利 | 沉澱池 | 否 |  | step1c 自動匯入
T1-08 | 周志豪 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
TO1-12 | 汪正倫 | 活性碳吸附裝置 | 否 |  | step1c 自動匯入
VM01 | 陳映嘉 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WM06 | 汪正倫 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WTA01-05 | 汪正倫, 陳映嘉 | 廢水調整池 | 否 |  | step1c 自動匯入
WTA01-06-1A | 倪肇明 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WTB01-01-5 | 周志豪 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WTB01-05A | 陳映嘉 | 廢水調整池 | 否 |  | step1c 自動匯入
WTB01-06 | 汪正倫 | (現場設備類) | 是 |  | step1c 自動匯入
WTB04 | 汪正倫 | (文件類) | 是 |  | step1c 自動匯入

## pH調整槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D073 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P7_質平計算，於各單元進出流水質濃度及質量有效位數應一致，如T01-4 pH調整槽進出流水質除pH外，餘各項水質濃度及質量不應有變化。 | 質量平衡 | 水質濃度及質量 | 無物理化學去除功能之單元，其進出水各項水質濃度應保持不變 | 質量平衡計算 | 若 無去除功能單元出水濃度變化 → 標記:不應有變化 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (6) | T01-4 | V
D227 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)附件P.15污泥迴流到T01-04 (pH調整池)與流向示意圖不符。 | 文件一致性 | 流向圖一致性 | 附件之管線迴流終點必須與主文流向示意圖一致 | 附件/流向示意圖 | 若 附件流向 != 示意圖流向 → 標記:與流向示意圖不符 | 徐永郎 | 序14 徐永郎技師 (2) | T01-04
D232 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)pH調整池(T01-04)依所列進出 流水質，應不需設置NaOH加藥設 施。待討論 :此意應是單獨事件? | 設計參數 | 加藥設施必要性 | 若進出水質已達要求範圍則無須多餘設置加藥設備 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 水質無調整需求 且 設加藥設備 → 標記:應不需設置加藥設施 | 徐永郎 | 序14 徐永郎技師 (7) | T01-04 | ?

## 廢水調整池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D030 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (18)查google map，2022年07月及2021年9月，本廠臨環中東路七段之廠房，有地表水自室內廢水調整池區流出至戶外人行道，建議台中市環保局加強稽查與採樣。 | 其他 | 廠外地表逕流 | 廠內廢水或處理區域水不可流出至廠外地表或人行道 | 廠外環境與現場查核 | 若 發現室內水外流至廠外地表 → 標記:有水流出建議稽查 | 張子健 | 序2 張子健技師 (18) | (無) | V
D094 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P13_T01-05調整槽1，出流水流WTA01-05水質質量未合計WTB01-05A，後續單元有延續性錯誤。 | 質量平衡 | 質量合計 | 出流水流質量應確實合計所有進流水流之質量 | 水質水量平衡示意圖 | 若 質量未完整合計 → 標記:水質質量未合計 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (6) | T01-05;WTA01-05;WTB01-05A | V
D124 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)頁次19/65，T01-02廢水調整槽相關機具設施未填液位計。 | 機具設施 | 液位計登載 | 具調蓄功能之槽體其相關機具設施應登載液位計 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 調整設施未填寫液位計 → 標記:未填液位計 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (7) | T01-02 | V
D135 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (18)T01-02廢水調整槽有浮油，建議廠方改善，避免增加後端處理單元負荷。 | 操作條件 | 浮油清理 | 調整池若積聚浮油應適時清理以保護後端處理效能 | 現場設備查核 | 若 調整槽有明顯浮油 → 標記:有浮油建議改善 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (18) | T01-02
D158 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)T01-06調節槽旁邊有不用的管線，應拆除或封閉。 | 機具設施 | 閒置管線 | 設施周邊閒置不用之管線必須拆除或確實封閉 | 現場管線查核 | 若 發現不用管線 → 標記:應拆除或封閉 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (16) | T01-06 | ?
D164b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P.8，水質水量平衡圖中，厭氧污泥床迴至廢水調整槽之水量為處理水量約2倍，且添加酸鹼係調節污泥厭氧床之pH至7~8，然其標示加藥量甚大…等，不合理，除非進流水質pH變化甚大，但已經調節池調節水質。/待討論/ | 質量平衡 | 迴流水量與加藥量 | 迴流水量與加藥量設定必須符合實際水質調節需求與學理 | 水質水量平衡示意圖 | 若 迴流量過大或加藥量不合常理 → 標記:標示加藥量甚大不合理 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (5) | (無) | ?
D172 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)調節槽範圍大，僅一處迴流水攪拌似不足全面攪拌，建議改善。/待討論/ | 機具設施 | 攪拌配置 | 大型調勻設施應有足夠之攪拌能力與配置，避免死角 | 現場設備查核 | 若 攪拌配置不足全面混合 → 標記:似不足全面攪拌建議改善 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (13) | (無) | ?

## 慢混池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D021b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)化學混凝沉降單元（T01–09、T01–10、T01–11）之銅去除率99.45212％、鎳去除率98.9404％，功能計算不符合環工學理。/待討論/快混、慢混、沉澱池都算在內?如何判斷去除率之合理性? | 去除率 | 金屬去除率 | 化學混凝之污染物去除率設定應介於合理之環工學理區間 | 功能計算書 | 若 單元去除率過高不合常理 → 標記:計算不符學理 | 張子健 | 序2 張子健技師 (9) | T01-10 | ?
D026b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)附件八–2，三個快混池之間流向標示不應該為雙向，應該為“單向”，慢混池有相同標示錯誤問題。 | 流向示意圖 | 流向標示 | 各處理池槽間之廢水流向應為單向流動，不可標示為雙向 | 廠區平面及流向配置圖 | 若 處理池間流向為雙向 → 標記:標示錯誤應為單向 | 張子健 | 序2 張子健技師 (14) | (無)
D033b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)T02配電盤之pH顯示標籤貼為待過濾池，惟p.53/95T02-08帶過濾池之相關機具設施未見pH計；p.50/95 T02-05慢混池3亦有相同之情形 | 機具設施 | pH計 | 現場設置之監測儀表必須與書件登載之機具設施一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 現場有儀表 且 書面未登載 → 標記:未見機具設施 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (3) | T02-05
D034b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)T02快混、慢混1、慢混3及待過濾池之pH分別顯示為8.15、6.72、6.83及7.58，就pH變化及去除重金屬而言，較不合理/待討論/ | 操作條件 | pH變化 | 各連續處理單元之pH變化應符合去除重金屬之沉降學理 | 現場操作參數比對 | 若 相鄰處理槽之pH變化不符合學理 → 標記:pH變化不合理 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (4) | (無) | ?
D034c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)T02快混、慢混1、慢混3及待過濾池之pH分別顯示為8.15、6.72、6.83及7.58，就pH變化及去除重金屬而言，較不合理/待討論/ | 操作條件 | pH變化 | 各連續處理單元之pH變化應符合去除重金屬之沉降學理 | 現場操作參數比對 | 若 相鄰處理槽之pH變化不符合學理 → 標記:pH變化不合理 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (4) | (無) | ?
D041b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)頁次47~50/95：T02-02快混池停留時間與T02-03慢混池相同，有違一般設計原理 | 設計參數 | 停留時間 | 快混與慢混槽之水力停留時間應有區隔，符合學理設計 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 快混停留時間 == 慢混停留時間 → 標記:有違設計原理 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (11) | T02-03
D063 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)T01-07慢混池停留時間不足 | 設計參數 | 停留時間 | 慢混池需有足夠停留時間以利膠絮成型 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 停留時間小於學理下限 → 標記:停留時間不足 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (8) | T01-07
D068 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)P16_T01-05慢混槽，量測參數加藥量(polymer0.1%)數值與P6不相符。 | 文件一致性 | 加藥量 | 同一單元之加藥量參數於各頁面登載需一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 不同頁面參數數值不一 → 標記:數值不相符 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (1) | T01-05
D091 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)T01-09慢混池，G值達391S-1，數值過高。 | 設計參數 | G值 | 慢混池之G值(速度梯度)應符合學理不應過高 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 G值超出學理範圍 → 標記:數值過高 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (3) | T01-09
D127 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)T01-25慢混槽2混合效果不佳，進出流有短流現象。/待討論/ | 機具設施 | 混合與水流效果 | 現場混和設備應能有效均勻混合並避免短流現象 | 現場設備查核 | 若 現場發現短流或混合不佳 → 標記:混合效果不佳有短流 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (10) | T01-25 | ?
D148 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)頁次29/25：T01-09慢混槽水力停留時間小於T01-08快混槽，不合理。 | 設計參數 | 慢混停留時間 | 慢混時間必須大於或等於快混時間以利膠羽成長 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 慢混停留時間 < 快混停留時間 → 標記:不合理 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (6) | T01-09
D198 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P31. T01-11慢混槽1有加藥量陰離子助凝劑0.1% 0.3~5.7kg/公噸，於流向圖(P7.)與質平圖(P11.)上未標示。另水力停留時間僅0.18小時，偏低。 | 文件一致性 | 加藥標示與停留時間 | 各圖表之加藥資訊必須一致，且慢混停留時間需足夠 | 流向示意圖/質平圖/設施資料表 | 若 圖面未標加藥或停留時間過短 → 標記:未標示且停留時間偏低 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (5) | T01-11
|  | 廢水別 | 藥品 | 水量 | 藥量 | %
|  | 各系 | PAC | 1000 | 200 | 20
polymer
H
H2S
|  | 聶系 | naoh | 100 | 20 | 5
輕細
Note on C2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 項目 常見設計去除率 SS 80~95% 銅(Cu) 90~99% 鎳(Ni) 80~95% 鋅(Zn) 85~98% 總鉻(Cr) 90~99% 六價鉻(Cr⁶⁺) 95~99%以上(還原完全時) COD 20~60% 氨氮 幾乎無去除效果
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 公式為：G=(P/ (μ*V))^1/2 計算是直接把馬達功率 P(ex. P= 370 W、槽體有效容積 V = 1.17 m³、水的粘滯係數 μ = 0.001 N⋅s/m² 直接代入。 學理標準範圍10~50S^-1

## 沉澱池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D021c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)化學混凝沉降單元（T01–09、T01–10、T01–11）之銅去除率99.45212％、鎳去除率98.9404％，功能計算不符合環工學理。 | 去除率 | 金屬去除率 | 化學混凝之污染物去除率設定應介於合理之環工學理區間 | 功能計算書 | 若 單元去除率過高不合常理 → 標記:計算不符學理 | 張子健 | 序2 張子健技師 (9) | T01-11 | NICK從去除率驗證
D025 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)頁次：24，化學沉澱池缺污泥輸送至污泥壓濾式脫水機之相關機具。附件十一有列入“氣動隔膜泵”乙台。 | 機具設施 | 污泥輸送機具 | 污泥產生單元與脫水單元之間必須於機具表登載相應之傳輸泵浦 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 有污泥流向 且 未登載輸送泵 → 標記:缺相關機具 | 張子健 | 序2 張子健技師 (13) | (無)
D046a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)頁次14~15/95：WM03及WM04上流式過濾機單元皆有一股逆洗廢水迴流至化學沉澱池?現場常關，建議廢除 | 流向示意圖 | 逆洗管線 | 現場常態性不使用之管線應從文書圖面及現場廢除 | 流向示意圖/現場比對 | 若 現場管線常關 且 登載於圖面上 → 標記:建議廢除 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (16) | WM03
D046b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)頁次14~15/95：WM03及WM04上流式過濾機單元皆有一股逆洗廢水迴流至化學沉澱池?現場常關，建議廢除 | 流向示意圖 | 逆洗管線 | 現場常態性不使用之管線應從文書圖面及現場廢除 | 流向示意圖/現場比對 | 若 現場管線常關 且 登載於圖面上 → 標記:建議廢除 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (16) | WM04
D058 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)快速沉澱槽T01-08有斜板，表面溢流率的計算應納入。 | 設計參數 | 表面溢流率 | 具斜板設施之沉澱槽應以斜板投影面積計算溢流率 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 設有斜板 且 未納入溢流率計算 → 標記:計算應納入斜板 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (3) | T01-08
D064 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)T01-08沉澱池溢流率計算有誤 | 設計參數 | 溢流率 | 沉澱池表面溢流率計算公式與數值應正確 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 溢流率計算數值錯誤 → 標記:溢流率計算有誤 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (9) | T01-08
D069 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)P17_T01-06沉澱槽，量測參數排泥量最大值不應為設計值。 | 設計參數 | 排泥量 | 排泥量之最大值應大於常態設計值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 最大值 == 設計值 → 標記:最大值不應為設計值 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (2) | T01-06
D076 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)T01-08有一迴流管至T01-07，與文件不符。 | 流向示意圖 | 迴流管線 | 現場實際管線流向必須登載於許可文件中 | 現場管線查核 | 若 現場有管線 且 文件未登載 → 標記:與文件不符 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (9) | T01-08;T01-07
D089a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)P37_T01-18快沉槽，設計參數表面溢流率未以斜板水平投影面積核算。T01-10沉澱池，停留時間僅有0.38hr，表面負荷高達83.1 m/d；T01-18，停留時間僅有0.2hr，表面負荷高達433m/d，設計處理負荷不足。 | 設計參數 | 表面溢流率 | 斜板沉澱槽應以水平投影面積核算表面溢流率 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 未以投影面積計算 → 標記:未以投影面積核算 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (1) | T01-18
D089b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)P37_T01-18快沉槽，設計參數表面溢流率未以斜板水平投影面積核算。T01-10沉澱池，停留時間僅有0.38hr，表面負荷高達83.1 m/d；T01-18，停留時間僅有0.2hr，表面負荷高達433m/d，設計處理負荷不足。/待討論/就是槽體面積? | 設計參數 | 停留時間與表面負荷 | 沉澱池表面負荷不應過高且停留時間需充足 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 表面負荷過高或停留時間過短 → 標記:設計處理負荷不足 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (1) | T01-10 | ?
D089c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)P37_T01-18快沉槽，設計參數表面溢流率未以斜板水平投影面積核算。T01-10沉澱池，停留時間僅有0.38hr，表面負荷高達83.1 m/d；T01-18，停留時間僅有0.2hr，表面負荷高達433m/d，設計處理負荷不足。 | 設計參數 | 停留時間與表面負荷 | 沉澱池表面負荷不應過高且停留時間需充足 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 表面負荷過高或停留時間過短 → 標記:設計處理負荷不足 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (1) | T01-18
D093a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P11_T01-10化學沉澱槽~T01-21壓濾式脫水機1，懸浮固體物不平衡，依P13質平計算T01-10排出SS=144.352kg/d，經T01-20污泥暫存槽及T01-21壓濾式脫水機後脫水污泥SS(乾)增加為171.298kg/d，不符學理。T01-21壓濾式脫水機1脫水污泥量Q=2.89CMD、SS(乾)=171.298kg/d，概算污泥濃度僅約59,293mg/L，與質平計算之污泥含水率85%不相符。 | 質量平衡 | SS質量平衡 | 前後單元之懸浮固體物產出與後端脫水單元處理量應平衡 | 水質水量平衡示意圖 | 若 SS質量增加不合理 → 標記:固體物不平衡 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (5) | T01-10
D095a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)T01-10化學沉澱池入流WTB01-10中，BOD及COD分別為158及640mg/L，出流汙泥WTA01-10B中卻增為2567及1187 mg/L，有機物濃度不可能自行濃縮，應說明澄清。同理，T01-21脫水機濾液中硝酸鹽濃度濃縮至299 mg/L，亦不符學理，其餘各項溶解性物質之水質濃度亦有類似不合理情況。T01-18快沉池，出流汙泥中各項溶解性物質(如硝酸鹽、硼、 鋅、鎳...)之水質濃度皆自行濃縮，不符學理。 | 質量平衡 | 有機物及溶解性物質濃度 | 無濃縮機制之單元其溶解性物質濃度不應自行濃縮升高 | 水質水量平衡示意圖 | 若 出流濃度 > 進流濃度且無物理濃縮機制 → 標記:不可能自行濃縮 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (7) | T01-10
D095c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)T01-10化學沉澱池入流WTB01-10中，BOD及COD分別為158及640mg/L，出流汙泥WTA01-10B中卻增為2567及1187 mg/L，有機物濃度不可能自行濃縮，應說明澄清。同理，T01-21脫水機濾液中硝酸鹽濃度濃縮至299 mg/L，亦不符學理，其餘各項溶解性物質之水質濃度亦有類似不合理情況。T01-18快沉池，出流汙泥中各項溶解性物質(如硝酸鹽、硼、 鋅、鎳...)之水質濃度皆自行濃縮，不符學理。 | 質量平衡 | 有機物及溶解性物質濃度 | 無濃縮機制之單元其溶解性物質濃度不應自行濃縮升高 | 水質水量平衡示意圖 | 若 出流濃度 > 進流濃度且無物理濃縮機制 → 標記:不可能自行濃縮 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (7) | T01-18
D132 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)T01-09沉澱槽1有不明管線，宜拆除。 | 機具設施 | 不明管線 | 處理設施周邊及槽內不得有用途不明之管線 | 現場管線查核 | 若 現場發現不明管線 → 標記:有不明管線宜拆除 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (15) | T01-09
D137a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (20)頁次26/65及43/65，T01-09及T01-26 沉澱槽1及2無污泥泵浦，排泥方式為何？ | 機具設施 | 排泥機具 | 具排泥需求之沉澱槽應於機具表登載排泥泵或其他排泥方式 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 無登載排泥泵浦且未說明排泥法 → 標記:無泵浦排泥方式為何 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (20) | T01-09
D137b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (20)頁次26/65及43/65，T01-09及T01-26 沉澱槽1及2無污泥泵浦，排泥方式為何？ | 機具設施 | 排泥機具 | 具排泥需求之沉澱槽應於機具表登載排泥泵或其他排泥方式 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 無登載排泥泵浦且未說明排泥法 → 標記:無泵浦排泥方式為何 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (20) | T01-26
D142 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (25)頁次9/65，T01-09沉澱槽1的BOD、COD及真色色度去除率分別為1.7%、12.6%及33.3%，去除率估算是否過於保守。另本段化混為添加氯化鐵及助凝劑，去除率設計不符學理。 | 去除率 | 去除率估算合理性 | 特定加藥之化學混凝沉澱應發揮合理之污染物去除率 | 水質水量平衡圖/功能計算 | 若 去除率過低不符加藥預期 → 標記:去除率估算保守不符學理 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (25) | T01-09
D183b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)由P7. 得知中間池有緊急應變管線，在COD大於150mg/L時排至T01-29 Fenton設備，而P35. T01-26中間池卻無相關量測參數與設施，該如何判斷？另P36. T01-27三沉池與P38. T01-29 Fenton設備設計處理水量應載明。 | 設計參數 | 量測設施與設計水量 | 緊急排送管線需有監測判斷設施，且各處理設備應載明設計處理水量 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 缺量測設施或未載明處理水量 → 標記:無量測設施該如何判斷及應載明水量 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (8) | T01-27
D189a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)P30. T01-12終沉池無污泥泵，如何將污泥排至T01-23污泥迴流池或T01-24浮渣收集井？ | 機具設施 | 排泥機具 | 沉澱池需有合適之污泥輸送機具以排送污泥至後端設施 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 無排泥機具 且 有排泥流向 → 標記:無污泥泵如何將污泥排至 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (14) | T01-12
D195 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)沉澱槽(T01-08)單元，有效水深、水力停留時間與表面溢流率與一般設計值有差異。 | 設計參數 | 水深與溢流率 | 沉澱槽之各項物理設計尺寸與參數應符合一般水理設計值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 參數偏離一般設計值 → 標記:與一般設計值有差異 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (2) | T01-08
D204 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)P28. T01-08沉澱槽3座，流向依P142.平面配置圖，若為側邊無分配槽以串聯進流方式操作...表面溢流率約為101.01 m3/m2-d...表面溢流率約為99.50 m3/m2-d...表面溢流率約為79.06 m3/m2-d，皆無法取得良好的沉降效果。排泥量設計711.3 | 設計參數 | 表面溢流率 | 沉澱池之表面溢流率不可過高以確保良好沉澱效果 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 表面溢流率過高 → 標記:皆無法取得良好的沉降效果 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (11) | T01-08
D205a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)T01-25. 快混槽3進流水量2092.80CMD，BOD=430.6 mg/L、COD=1242.2 mg/L經T01-33沉澱槽2(0.33小時)、T01-50沉澱槽3(停留時間0.33小時)、T01-51沉澱槽4(停留時間0.54小時)串聯操作後即可降至BOD=25.9 mg/L、COD=74.5 mg/L，不合理。若為斜板(管)式沉澱槽，表面溢流率應檢核投影面積。 | 設計參數 | 去除率與表面溢流率 | 多級短停留時間沉澱槽串聯之去除效能不可異常偏高，且斜板需檢核投影面積 | 設計參數/水質水量平衡 | 若 去除率異常高或斜板未檢核投影面積 → 標記:去除率不合理或應檢核投影面積 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (12) | T01-33
D205b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)T01-25. 快混槽3進流水量2092.80CMD，BOD=430.6 mg/L、COD=1242.2 mg/L經T01-33沉澱槽2(0.33小時)、T01-50沉澱槽3(停留時間0.33小時)、T01-51沉澱槽4(停留時間0.54小時)串聯操作後即可降至BOD=25.9 mg/L、COD=74.5 mg/L，不合理。若為斜板(管)式沉澱槽，表面溢流率應檢核投影面積。 | 設計參數 | 去除率與表面溢流率 | 多級短停留時間沉澱槽串聯之去除效能不可異常偏高，且斜板需檢核投影面積 | 設計參數/水質水量平衡 | 若 去除率異常高或斜板未檢核投影面積 → 標記:去除率不合理或應檢核投影面積 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (12) | T01-50
D205c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)T01-25. 快混槽3進流水量2092.80CMD，BOD=430.6 mg/L、COD=1242.2 mg/L經T01-33沉澱槽2(0.33小時)、T01-50沉澱槽3(停留時間0.33小時)、T01-51沉澱槽4(停留時間0.54小時)串聯操作後即可降至BOD=25.9 mg/L、COD=74.5 mg/L，不合理。若為斜板(管)式沉澱槽，表面溢流率應檢核投影面積。 | 設計參數 | 去除率與表面溢流率 | 多級短停留時間沉澱槽串聯之去除效能不可異常偏高，且斜板需檢核投影面積 | 設計參數/水質水量平衡 | 若 去除率異常高或斜板未檢核投影面積 → 標記:去除率不合理或應檢核投影面積 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (12) | T01-51
D208 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)P53. T01-33沉澱槽2與T01-50沉澱槽3為並聯操作，與流程圖串聯方式不一致。(與T01-51沉澱槽4串聯操作) | 文件一致性 | 操作配置(串並聯) | 設施資料表之並聯或串聯敘述必須與流程圖完全一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/流程圖 | 若 文字敘述 != 流程圖配置 → 標記:操作方式與流程圖不一致 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (15) | T01-33;T01-50;T01-51
D212 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (19)T01-8沉澱槽位於地下，靠曝氣排泥，現場沉澱槽污泥沉澱效果與上澄液水質狀況不佳。 | 操作條件 | 排泥與沉澱效果 | 沉澱設備之排泥方式應確保能維持良好之上澄液水質 | 現場操作查核 | 若 排泥不當導致水質不佳 → 標記:沉澱效果與水質狀況不佳 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (19) | T01-8
D221 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)頁次8/45，水質水量平衡示意圖，T01-08二次沉澱池後迴流污泥31.56 CMD標示位置不當，易致誤解。建議修正。 | 流向示意圖 | 標示位置 | 平衡圖上各股水流與迴流之標示位置應清晰無歧義 | 水質水量平衡示意圖 | 若 標示位置易致誤解 → 標記:標示位置不當建議修正 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (9) | T01-08
D226 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)由處理設施資料表觀之，生物 槽1及2(T01-05，T01-06)槽內並 無添充接觸材料故初步判斷此單 元可能是活性污泥池，依P5/37流 向示意圖所示沉澱槽(T01-07)迴 流污泥量為3.79 CMD，計算污泥 迴流率3.79/450=0.84%遠小於標 準活性污泥程序污泥迴流率之設 計值20~50%或修正曝氣法 5~15%，故污泥迴流量數值不合學 理。 | 設計參數 | 污泥迴流率 | 無接觸材之生物處理單元其迴流率必須符合活性污泥學理標準 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/流向圖 | 若 迴流率 < 學理範圍 → 標記:污泥迴流量數值不合學理 | 徐永郎 | 序14 徐永郎技師 (1) | T01-07;T01-05;T01-06
D021a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)化學混凝沉降單元（T01–09、T01–10、T01–11）之銅去除率99.45212％、鎳去除率98.9404％，功能計算不符合環工學理。 | 去除率 | 金屬去除率 | 化學混凝之污染物去除率設定應介於合理之環工學理區間 | 功能計算書 | 若 單元去除率過高不合常理 → 標記:計算不符學理 | 張子健 | 序2 張子健技師 (9) | T01-09

## 中和池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D008 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)許可證T01–04中和槽之操作參數包含pH，惟加藥未包含硫酸不合理，且功能測試報告之廢（污）水處理設施處理程序及操作條件之添加藥品量有登載中和槽有添加硫酸。 | 文件一致性 | 硫酸加藥 | 許可證登載加藥種類需與功能測試報告一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/加藥參數 | 若 功測報告有加藥 且 許可證未登載 → 標記:加藥不一致 | 方天志 | 序1 方天志技師 (8) | T01-04 | V
D197a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)P23. T01-03 pH中和槽 pH控制值5~9 後接T01-04活性污泥槽1，生物處理單元的pH值偏低，不利微生物成長。 | 操作條件 | pH操作範圍 | 銜接生物處理前之調整池pH下限必須滿足微生物生長需求(通常>6) | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 進水pH設定過低 → 標記:pH值偏低不利微生物成長 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (4) | T01-03 | V

## 放流池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D011 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)核准試車後再變更-變更前後對照表之申請水量與濃度-再變更版之申請水量與濃度-再變更版，其中D01放流水特定水質（一）鋅濃度為30 mg/L，應屬誤植。 | 水質標準 | 鋅濃度 | 放流水特定水質登載應符合法規或學理數值 | 放流水質資料表 | 若 水質濃度數值異常或明顯錯誤 → 標記:水質濃度誤植 | 方天志 | 序1 方天志技師 (11) | D01 | V
D032b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)T01-7上流式過濾機書件流程為流入D01，惟現場發現置有一抽水井，以抽水方式納入D01 | 流向示意圖 | 管線流向 | 現場之廢水流向與中間收集井必須與書件流程圖一致 | 現場管線流向比對 | 若 現場實際管流 且 書面圖示不符 → 標記:現場與書件不符 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (2) | D01
D036 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)D01放流槽內發現有一不明管，宜以去除或家盲蓋 | 機具設施 | 不明管線 | 放流口或處理槽內不得有未經許可之不明管線 | 現場管線查核 | 若 現場發現不明管 → 標記:宜去除或盲蓋 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (6) | D01 | V
D175 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)本廠放流水部分，以中水回收方式，提供比鄰工廠，進行水資源再利用，用意甚好，惟注意確實記錄供應量及接受端用途，避免造成事後責任釐清事宜。 | 其他 | 回收水管理 | 放流水作為中水回收供應他廠應有確實之計量紀錄與用途說明 | 回收水使用紀錄 | 若 缺乏供應量紀錄或接受端用途說明 → 標記:注意確實記錄供應量及用途 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (16) | (無) | V
D201 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)P36. T01-16放流槽量測參數導電度1400~2000μS/cm數值是否無誤。(化學混凝沉澱的放流水導電度一般應大於3000μS/cm) | 水質標準 | 導電度數值 | 化學混凝後之放流水導電度應符合學理一般範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 設定導電度 < 學理合理範圍 → 標記:數值是否無誤 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (8) | T01-16 | V

## 活性碳吸附裝置
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D001 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)頁次：7/34，廢（污）水產生與水污染防治措施流向示意圖，未標示T01–05活性碳吸附裝置反洗水來源。 | 流向示意圖 | 反洗水來源 | 流向示意圖需標示反洗水來源 | 廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖 | 若 設備具反洗功能 且 未標示來源 → 標記:未標示來源 | 方天志 | 序1 方天志技師 (1) | T01-05
D003 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)頁次：19/34，T01–05（活性碳吸附裝置）相關機具設施含「面積式流量計」，但無相關操作參數或記錄要求。 | 文件一致性 | 流量計 | 機具設施有填列儀表者應有相對應之操作參數或紀錄 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/相關機具設施 | 若 登載測量機具 且 無操作參數 → 標記:缺操作參數 | 方天志 | 序1 方天志技師 (3) | T01-05
D004 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)頁次：19/34，T01–05（活性碳吸附裝置）之量測操作參數僅為每批次反沖洗，無更換頻率。 | 操作條件 | 更換頻率 | 吸附性或濾材類設備需訂定更換頻率作為操作參數 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 設備含濾材吸附材 且 無更換頻率 → 標記:缺更換頻率 | 方天志 | 序1 方天志技師 (4) | T01-05
D020 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)活性碳反應槽（T01–08）進∕出流水 COD 濃度未下降，質量平衡計算不符合環工學理。 | 質量平衡 | COD濃度 | 具處理有機物功能之設備，其進出水應表現出污染物去除效果 | 水質水量平衡示意圖 | 若 出流水濃度 >= 進流水濃度 → 標記:質量平衡不符學理 | 張子健 | 序2 張子健技師 (8) | T01-08
D024 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)頁次：21，活性碳反應池內安裝抽水馬達，屬於連續16小時操作，由於抽水馬達起∕停有液位差，容易造成短流，池槽容積用設計水深計算有誤。 | 設計參數 | 池槽容積 | 設有液位變化之抽水設備槽體，其有效容積應考量工作水深而非總深 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/容量計算 | 若 槽體內有抽水液位差 且 容積採總深計算 → 標記:容積計算有誤 | 張子健 | 序2 張子健技師 (12) | (無)
D067 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)活性碳處理單元可作為備用單元 | 設計參數 | 備用規劃 | 處理設施應考量彈性並適當設置備用單元 | 處理流程圖 | 若 設施具備用潛力 → 標記:可作備用單元 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (12) | (無)
D128 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)頁次9/65，T01-22活性碳吸附槽，前後各項水質濃度除了SS外均不變，然而出流水SS濃度卻由228.2 mg/L增加至263.2mg/L，與學理不符，且若以此概念設計，應有反洗設計，也未見相關設計。 | 質量平衡 | SS濃度變化與反洗設計 | 過濾吸附設備出水SS不應增加且應配置反洗功能 | 水質水量平衡圖/設施資料表 | 若 吸附槽出水SS增加或無反洗 → 標記:與學理不符且未見反洗設計 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (11) | T01-22
D130 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)T01-22活性碳吸附槽有管線，宜拆除。 | 機具設施 | 多餘管線 | 處理設施若有多餘無功能之管線應予拆除 | 現場管線查核 | 若 現場發現無用管線 → 標記:有管線宜拆除 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (13) | T01-22
D139 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (22)頁次39/65，T01-22活性碳吸附槽設有鼓風機，使得出流水SS比進流水高，然而其它設計水質進出水濃度均不變，又無反洗設施？此設備功能為何？ | 設計參數 | 設備功能合理性 | 設備配置與水質變化必須符合其宣稱之處理功能邏輯 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 配置與水質變化矛盾 → 標記:設計矛盾設備功能為何 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (22) | T01-22
D150 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)頁次10/52，T01-12活性碳吸附裝置的COD消減質量為43.711kg，然頁次32/52的活性碳僅有550 kg，若依活性碳1kg能去除0.2kg COD，則理論更換頻率並非90天(雖已備註說明：每日檢測，若COD濃度>100 mg/L，則更換活性碳)。 | 操作條件 | 更換頻率計算 | 吸附材更換頻率必須依據吸附容量與每日削減質量正確計算 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 理論計算頻率 != 申報頻率 → 標記:理論更換頻率不符 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (8) | T01-12
D151 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)頁次10/52：T01-12活性碳吸附裝置S.S去除率遠小於COD及BOD？請說明。 | 去除率 | SS與有機物去除率對比 | 各污染物理化去除率表現應符合學理邏輯及吸附特性 | 水質資料表/功能計算 | 若 SS去除率遠小於COD及BOD去除率 → 標記:去除率比例異常請說明 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (9) | T01-12
D153 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)TO1-12活性碳吸附裝置有效水深應為180cm，此與更換頻率計算有關，應依實際尺寸及吸附量重新計算更換頻率。 | 設計參數 | 有效水深與更換頻率 | 吸附更換頻率必須基於正確之有效水深與尺寸計算 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 水深錯誤導致計算基準有誤 → 標記:應依實際尺寸重新計算更換頻率 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (11) | TO1-12

## 批次反應槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D002 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)本場為非連續式操作，每日操作10小時，T01–03（批次反應槽）有效容量為5.65 m3，且為批次式操作，每批次時間為8.7小時，每日操作1批次，依頁次：8/34水質水量平衡示意圖中所示，無法達成T01–03處理量8.46 CMD。 | 質量平衡 | 處理量 | 設備操作時間與有效容量需能滿足設定之處理量 | 水質水量平衡示意圖 | 若 單日處理量 > 單批次容量 × 日批次數 → 標記:無法達成處理量 | 方天志 | 序1 方天志技師 (2) | T01-03
D005 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)許可證T01–03批次反應槽處理單元之量測操作參數pH介於6～11，與環工學理去除銅和鎳等重金屬最適沉澱pH之條件不符；且依功能測試報告附件三試車期間廢（污）水處理設施操作參數紀錄（T01）111年3月批次反應立盈環保科 槽T01–03之pH值7.35～10.8。 | 設計參數 | pH | 重金屬沉澱之pH控制範圍需符合環工學理 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 用途含『去除重金屬』 且 pH設定不符學理 → 標記:條件不符 | 方天志 | 序1 方天志技師 (5) | T01-03
D007 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)許可證T01–03批次反應槽之操作參數包含pH，惟加藥未包含NaOH不合理，且功能測試報告之廢（污）水處理設施處理程序及操作條件之添加藥品量有登載批次反應槽有添加氫氧化鈉。 | 文件一致性 | NaOH加藥 | 許可證登載加藥種類需與功能測試報告一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/加藥參數 | 若 功測報告有加藥 且 許可證未登載 → 標記:加藥不一致 | 方天志 | 序1 方天志技師 (7) | T01-03
D012 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)核准試車後再變更-變更前後對照表之功能性計算（廢（污）水（前）處理設施資料表 頁次：15～21），T01–03批次反應槽停留時間登載為6.7小時，惟許可證T01–03批次反應槽之停留時間登載惟8.7小時，兩處內容不一致。 | 文件一致性 | 停留時間 | 各章節、對照表與許可證主文之設備參數應一致 | 變更前後對照表 | 若 對照表參數 與 許可證主文不符 → 標記:內容不一致 | 方天志 | 序1 方天志技師 (12) | T01-03

## (文件類)
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D006 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)附件07，110年上半年水質檢公司 測報告，WM01原廢水硼濃度為32.1 mg/L，與附件13工程規劃書中，WTB01研磨廢水水質硼濃度5.0 mg/L有極大差異，可能導致無法達到設計處理效能。另銅濃度亦遠高於工程規劃書中設計值。 | 文件一致性 | 硼與銅濃度 | 實測水質報告數值應與工程規劃書設計值相近 | 附件/水質報告 | 若 實測水質 與 設計水質差異過大 → 標記:水質有極大差異 | 方天志 | 序1 方天志技師 (6) | WM01;WTB01 | V
D009 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)許可證WTB01–02a為WM02水洗廢水（含研磨及洗滌塔廢水）pH登載為5～10，惟功能測試報告WM02之pH<1.68，許可登載水質未依功能測試報告結果調整。 | 文件一致性 | pH | 許可證登載之水質特性應依據功能測試報告結果修正 | 水質水量資料表 | 若 許可證數值 與 功測數值不符 → 標記:未依功測調整 | 方天志 | 序1 方天志技師 (9) | WTB01-02a;WM02 | V
D013 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)頁次：7，生產製程有「脫脂」及脫脂劑，但頁次：12，WM02水質項目缺「油脂」。 | 水質標準 | 油脂項目 | 製程產生脫脂廢水則原水水質項目應列入油脂 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/水質資料表 | 若 製程含脫脂程序 且 水質項目無油脂 → 標記:缺水質項目 | 張子健 | 序2 張子健技師 (1) | WM02
D014 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)製程使用原料：氰化鈉8.9286公斤/日、氰化鋅 0.3571 公斤/日、氰化亞銅 3.5714公斤/日，氰系廢水產生量 20M3/日，所估算廢水之水質水量平衡, 氰化物濃度 220mg/L 及每日重量（4.4kg/日）計算有誤。 | 質量平衡 | 氰化物濃度與重量 | 原物料使用量應與廢水水質濃度及每日污染重量達成質量平衡 | 水質水量平衡示意圖 | 若 物料產生量 與 水質估算量不符 → 標記:質量平衡計算有誤 | 張子健 | 序2 張子健技師 (2) | (無) | V
D027 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)頁次：28，由於污泥量達779.3kg∕日，一年只清理4次，以每月上班22天，每季最大量可達51.48公噸，廠內應無足夠空間堆置，建議增加清運頻率。 | 操作條件 | 清運頻率 | 污泥清運頻率應考量廠區空間足以容納累積產出量 | 廢(污)水處理設施/污泥操作管理 | 若 累積污泥量 > 廠區堆置空間 → 標記:建議增加清運頻率 | 張子健 | 序2 張子健技師 (15) | (無)
D028 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)查附件八–2平面圖，製程與廢水處理設備雖然都是在室內，但查google map，仍有部分原料堆置於戶外，且室內地板清洗排水流向，會隨地表逕流排出，建議仍須提送“逕流廢水管理資料表”，標示逕流廢水放流口資料，以利稽查採樣... | 文件一致性 | 逕流廢水管理 | 若有戶外物料存放或室內廢水具隨逕流排出風險者，應提送逕流資料表 | 廠區平面及排水管線圖 | 若 具逕流污染風險 且 未提送資料表 → 標記:須提送逕流廢水資料 | 張子健 | 序2 張子健技師 (16) | (無)
D029 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)本廠原料有“氯化鈷”，但放流水標準不列管，建議環保署應檢討。 | 水質標準 | 放流水檢測項目 | 使用特殊或關注化學物質原料時，放流水應考量其列管性 | 水質資料表 | 若 使用關注物質 且 放流水未列管 → 標記:建議檢討列管 | 張子健 | 序2 張子健技師 (17) | (無)
D038 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)本次變更廠內人數大幅增加，有關污水處理單元，並未因人數增加，而有所變更操作條件或尺寸等作為，建議宜有所說明 | 設計參數 | 處理容量 | 廠區人數等基礎變更時，應一併評估處理單元是否需變更尺寸或條件 | 水質水量平衡圖/處理能力 | 若 負載來源增加 且 處理條件未變動 → 標記:宜說明其合理性 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (8) | (無)
D040 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)頁次23/95：WM02原廢水水質設計與功能測試結果差異頗大，(1)氟鹽為15 mg/L，但第178頁功能測試值為<0.1?(2)重金屬錫設計水質為1 mg/L，小於功能檢測值為3.84 mg/L(頁次179) | 水質標準 | 原廢水水質 | 書面設計水質數值應與實際功能測試檢測結果相近 | 水質資料表 | 若 設計水質 與 功測水質差異過大 → 標記:設計與測試差異頗大 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (10) | WM02 | V
D043a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)頁次164：功能測試水質檢測結果，WM02、WM03、WM05總毒性有機物測值與頁次191~196的檢測報告數值不同，請說明 | 文件一致性 | 總毒性有機物 | 報告中彙整表之數據需與原始檢測報告數值完全一致 | 功能測試報告/數據表 | 若 彙整表數值 != 檢測報告原始數值 → 標記:數值不同請說明 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (13) | WM02
D043b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)頁次164：功能測試水質檢測結果，WM02、WM03、WM05總毒性有機物測值與頁次191~196的檢測報告數值不同，請說明 | 文件一致性 | 總毒性有機物 | 報告中彙整表之數據需與原始檢測報告數值完全一致 | 功能測試報告/數據表 | 若 彙整表數值 != 檢測報告原始數值 → 標記:數值不同請說明 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (13) | WM03
D043c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)頁次164：功能測試水質檢測結果，WM02、WM03、WM05總毒性有機物測值與頁次191~196的檢測報告數值不同，請說明 | 文件一致性 | 總毒性有機物 | 報告中彙整表之數據需與原始檢測報告數值完全一致 | 功能測試報告/數據表 | 若 彙整表數值 != 檢測報告原始數值 → 標記:數值不同請說明 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (13) | WM05 | V
D045 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)頁次8/95：M03及M07製程中皆有電漿清洗，是否有廢水產生? | 質量平衡 | 廢水來源 | 製程中含有清洗等可能產生廢水之程序，應釐清並納入廢水平衡 | 廢水產生來源圖表 | 若 製程具清洗功能 且 未列廢水產出 → 標記:需釐清有無廢水產生 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (15) | M03;M07 | V
D050 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)水措許可附件11缺污泥量校核過程，另熟石灰轉化之污泥應以碳酸鈣估計非磷酸鈣。 | 質量平衡 | 污泥量 | 污泥量應有詳細校核過程且化學質量轉換應符合正確之化學反應 | 附件/污泥計算 | 若 缺校核過程或化學假設錯誤 → 標記:計算基準有誤 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (3) | (無) | V
D056 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)WM01鍍金廢水的COD為12,000mg/L，請確認廢水或廢液 | 水質標準 | COD濃度 | 廢水濃度異常過高時應確認是否誤將廢液納入 | 水質資料表 | 若 原水COD濃度異常過高 → 標記:請確認廢水或廢液 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (1) | WM01
D057 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)本廠有使用脱脂劑，因此應在水質上納入界面活性劑項目。/待討論/使用脫脂劑，要同時增加油脂及界面活性劑嗎? | 水質標準 | 界面活性劑 | 製程使用脫脂劑則水質項目需納入界面活性劑 | 水質資料表 | 若 使用脫脂劑 且 未納入界面活性劑 → 標記:應納入界面活性劑 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (2) | (無) | V
D060 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)各單元名稱在設備宜修改，如「T01-1」 應修正為「T01-01」 | 文件一致性 | 單元代碼 | 設備代碼格式應前後統一 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 設備代碼格式不統一 → 標記:設備名稱宜修改 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (5) | T01-1;T01-01 | V
D062 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)缺陰離子界面活性劑一項 | 水質標準 | 水質檢測項目 | 應依據製程特性納入必要之水質項目 | 水質資料表 | 若 應有之水質項目未列入 → 標記:缺水質項目 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (7) | (無) | V
D071 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)污泥委託清理量，書面為Q=0.168CMD，表達錯誤，應為kg/d。 | 單位有效位數 | 污泥量單位 | 委外清運之污泥量應以重量單位(kg/d)表示而非體積(CMD) | 污泥產生及流向資料表 | 若 污泥清理量使用體積單位 → 標記:單位表達錯誤 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (4) | (無) | V
D079 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)P95_附件十二功能測試報告，P95功能測試統計表用電量數值與P96-1~P96-2廢水紀錄表不相符...用藥量亦不相符。 | 文件一致性 | 測試紀錄表數值 | 功測報告彙整表數值必須與原始操作紀錄表完全一致 | 功能測試報告 | 若 統計表數值 != 紀錄表數值 → 標記:數值不相符 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (12) | (無)
D080 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)污泥書面為有害污泥，現場說明為一般廢棄物。 | 文件一致性 | 污泥屬性 | 污泥之有害或一般屬性，現場認定與書面登載必須一致 | 現場與文件比對 | 若 現場說明 != 書面登載屬性 → 標記:屬性不一致 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (13) | (無)
D081 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)P26 _放流口資料表 三、適用放流水標準行業別，應為113-01，誤植為127-1。 | 文件一致性 | 行業別代碼 | 適用之放流水標準行業別代碼應正確無誤 | 放流口資料表 | 若 行業別代碼錯誤 → 標記:誤植行業別 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (14) | (無) | V
D084 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)廢水紀錄表用電度數，應依電錶倍數填寫。 | 操作條件 | 紀錄表用電度數 | 操作紀錄表之電表讀值應乘上正確倍數換算 | 操作紀錄表 | 若 未依倍數換算 → 標記:應依倍數填寫 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (17) | (無)
D087 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (20)鹼液、氫氧化鈉、苛性鈉表達應統一。 | 文件一致性 | 藥劑名稱 | 文件中同一藥劑名稱之表達方式應全卷統一 | 全文審閱 | 若 同一藥品名稱多種表達 → 標記:表達應統一 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (20) | (無) | V
D088 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (21)有效位數、單位，應註明清楚。 | 單位有效位數 | 數據格式 | 各項數據之有效位數及單位必須明確標示 | 全文審閱 | 若 單位或有效位數不清 → 標記:應註明清楚 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (21) | (無) | V
D098a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)P16_原廢水VM01、WM03之pH值與功能檢測數值不相符。 | 文件一致性 | 原水pH | 書面登載之原水pH值應依功能測試結果核實填寫 | 水質資料表 | 若 書面值 != 功測值 → 標記:與功測不相符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (10) | VM01 | V
D098b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)P16_原廢水VM01、WM03之pH值與功能檢測數值不相符。 | 文件一致性 | 原水pH | 書面登載之原水pH值應依功能測試結果核實填寫 | 水質資料表 | 若 書面值 != 功測值 → 標記:與功測不相符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (10) | WM03 | V
D103a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)附件16_功能測試報告P28，檢測當日各設施單元操作參數數值與P21~43不一致，缺T01-24、T01-27、T01-28操作參數。 | 文件一致性 | 操作參數 | 功能測試報告中不同章節之操作參數紀錄應一致且無遺漏 | 功能測試報告 | 若 報告中參數不一致或遺漏 → 標記:參數不一致缺參數 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (15) | T01-24
D103b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)附件16_功能測試報告P28，檢測當日各設施單元操作參數數值與P21~43不一致，缺T01-24、T01-27、T01-28操作參數。 | 文件一致性 | 操作參數 | 功能測試報告中不同章節之操作參數紀錄應一致且無遺漏 | 功能測試報告 | 若 報告中參數不一致或遺漏 → 標記:參數不一致缺參數 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (15) | T01-27
D103c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)附件16_功能測試報告P28，檢測當日各設施單元操作參數數值與P21~43不一致，缺T01-24、T01-27、T01-28操作參數。 | 文件一致性 | 操作參數 | 功能測試報告中不同章節之操作參數紀錄應一致且無遺漏 | 功能測試報告 | 若 報告中參數不一致或遺漏 → 標記:參數不一致缺參數 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (15) | T01-28
D104 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)附件16_功能測試報告111/11/7~11/11操作檢查紀錄表中T01-11緩衝槽參數pH之控制範圍與P30不一致。 | 文件一致性 | pH控制範圍 | 操作紀錄表之控制範圍應與報告本文登載一致 | 功能測試報告 | 若 紀錄表範圍 != 本文範圍 → 標記:控制範圍不一致 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (16) | T01-11
D105 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)水質水量平衡中處理單元之進出水質資料，各項數值應統一有效位數，以免許可文件前後水質項目數值有不一致之現象。 | 單位有效位數 | 有效位數 | 水質濃度之有效位數應全份文件統一 | 水質水量平衡圖/資料表 | 若 有效位數未統一 → 標記:數值應統一有效位數 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (17) | (無)
D109 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (21)槽體有效容積計算，如採液位控制者，應取上下液位之有效空間，並述明上下液位；如採溢流方式者，應標示出水高度。本案請標明出水高度。 | 設計參數 | 出水高度與有效容積 | 容積計算必須基於控制方式合理設定，且必須標示出水高度 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 未依控制方式計算或未標示出水高度 → 標記:請標明出水高度 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (21) | (無)
D110 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (22)各項水質濃度之有效位數應考慮合理性。 | 單位有效位數 | 有效位數合理性 | 水質濃度之有效位數不應過度精確而不合理 | 水質資料表 | 若 有效位數過度精確不合常理 → 標記:有效位數應考慮合理性 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (22) | (無)
D111 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (23)請提供汙泥TCLP數據，以釐清何為有害污泥之主要影響物質，在廢水處理程序中去除之主要單元，以及總去除量是否符合質量平衡。 | 質量平衡 | 污泥毒性與質量平衡 | 需有污泥毒性數據以確認處理成效及污染物質量平衡 | 污泥計算與檢測報告 | 若 缺TCLP數據佐證質量平衡 → 標記:請提供TCLP數據釐清 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (23) | (無) | ?
D112 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (24)藥品費用年支出約36,000,000元，是否合理，宜檢視。/待討論/各占比多少是合理 | 操作條件 | 藥品費用合理性 | 申報之藥品使用量與費用應符合合理範圍 | 操作成本分析 | 若 藥品費用異常過高 → 標記:費用是否合理宜檢視 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (24) | (無) | ?
D140 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (23)本廠採用多達六階段的處理程式，各程序的負荷相對低，尤其生物處理的負荷偏低，更不易操作，例如沉澱槽有厭氧發生，生物沉降不佳，未來宜重新檢視合宜的處理程序。 | 設計參數 | 處理程序與負荷 | 處理程序不應過度冗長導致各階段負荷過低而衍生操作問題 | 處理程序整體評估 | 若 程序過長且負荷過低 → 標記:負荷低不易操作宜重新檢視 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (23) | (無)
D144 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)WTB01為WM01製程清洗廢水，唯頁次10／52之銅濃度為ND，依製程資料，本廠使用印刷電路板，且經微蝕水洗(微蝕產生之C-0110為銅及其化合物)，請釐清此清洗廢水銅濃度為何為ND。 | 水質標準 | 銅濃度 | 廢水水質必須合理反映該製程使用之原物料特性 | 水質資料表/製程資料 | 若 製程含某物質但水質為ND → 標記:未反映製程特性請釐清 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (2) | WTB01;WM01
D145 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)WTB04為WM04鍋爐冷凝水，唯硝酸鹽氣及銅濃度分別為50及10mg/L，不符鍋爐冷凝水的學理，請說明。 | 水質標準 | 鍋爐水水質 | 特定來源水質(如冷凝水)應符合其正常之學理水質範圍 | 水質資料表 | 若 水質濃度與來源特性矛盾 → 標記:不符水質學理請說明 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (3) | WTB04;WM04
D147 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)頁次115：功測當日操作參數pH為9.37，低於鎳的鹼性最佳沉降pH值10~10.5。 | 操作條件 | 功測pH操作值 | 功測期間之操作參數應落在學理最佳處理區間內以確保效能 | 功能測試報告/操作紀錄 | 若 功測操作值偏離最佳區間 → 標記:低於最佳沉降pH值 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (5) | (無)
D152 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)依附件P.283-2，本廠使用硫化鈉，唯水措未於藥劑名稱及使用量中說明。 | 文件一致性 | 藥劑名稱及使用量 | 現場或附件登載使用之藥劑必須於水措許可中說明 | 附件/藥劑資料 | 若 附件有使用藥劑 且 水措未說明 → 標記:未於藥劑名稱及使用量中說明 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (10) | (無) | V
D155 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)頁次7/52：WM06之0.3CMD生活污水來源”員工設施”所指為何？是否可納入2.2CMD生活污水併同D02放流？0.3CMD的量如何估算？ | 質量平衡 | 生活污水來源與水量估算 | 生活污水來源與產生量必須有明確估算基準與流向說明 | 廢(污)水產生來源 | 若 水源標示不明或估算無依據 → 標記:來源所指為何及如何估算 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (13) | WM06;D02 | ?
D156 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)依附件P.67-1，空污許可硝酸使用量為104公斤/日，水污染許可則為46公斤/日，部份硝酸會經由洗滌塔後轉入廢水，則廢水硝酸鹽濃度是否均在50 mg/L以內，建議應再確認。 | 文件一致性 | 硝酸使用量與廢水濃度 | 水污染與空污許可之藥劑使用量及衍生廢水濃度需勾稽相符 | 附件/空污與水污許可對照 | 若 空水使用量不符且可能影響水質 → 標記:用量不一建議再確認水質濃度 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (14) | (無) | V
D157 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)本廠使用油墨8 kg/d，唯廢水處理設施未見相對應處理單元，請說明釐清。 | 設計參數 | 處理單元對應性 | 原物料產出之特殊污染物必須有對應之有效處理單元 | 廢水處理流程 | 若 有特殊污染源 且 無對應處理單元 → 標記:未見相對應處理單元請釐清 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (15) | (無)
D167 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)表中缺油脂單位，且油脂幾乎無去除效果，僅在污泥迴流處濃度略為下降，是否合理？ | 水質標準 | 油脂單位與去除效果 | 水質表應標示單位，且油脂之濃度變化應符合處理單元之去除機制 | 水質資料表 | 若 缺單位或去除邏輯不合理 → 標記:缺單位且去除效果是否合理 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (8) | (無)
D176 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)WTB01-01-5 水質項目pH數值1.1有誤。 | 文件一致性 | pH數值 | 水質項目之pH數值應符合合理範圍，不可有明顯錯誤 | 水質資料表 | 若 pH數值異常或不符邏輯 → 標記:pH數值有誤 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (1) | WTB01-01-5
D207 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)功能測試報告P168. 放流水質填寫數值參考P188. 檢測報告。其值與後續混合1~3(P189~P191)及單一1~6(P199~P204)數值不一致原因為何？COD與真色色度有頗大落差。 | 文件一致性 | 水質檢測數值 | 功能測試報告中不同表格及原始檢測數據應互相吻合 | 功能測試報告 | 若 報告各處數值有落差 → 標記:數值不一致落差頗大 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (14) | (無)
D214 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)P8/45水量平衡示意圖污泥迴流率=31.56/4545.61=0.69%，其設計操作參數遠小於標準活性污泥法之污泥迴流20~50%或修正曝氣法5~15%設計參數範圍，故污泥迴流量數值不合學理。 | 設計參數 | 污泥迴流率 | 生物處理之污泥迴流率必須落於合理之學理建議範圍內 | 水質水量平衡示意圖/設計參數 | 若 迴流率偏低不合學理 → 標記:迴流量數值不合學理 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (1) | (無) | ?
D220 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)頁次9/45，多種水質項目濃度表示方式不符環檢所有效位數之規定；其中大腸桿菌群濃度48737805.69 CFU/100mL明顯錯誤。 | 單位有效位數 | 有效位數與檢測值合理性 | 水質數據之有效位數必須符合法規檢驗標準且不應有離譜計算數值 | 水質資料表 | 若 不符有效位數規定或數值明顯異常 → 標記:明顯錯誤不符有效位數規定 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (8) | (無)
D225 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)許可中頁次12/45、30/45所述流量計為電磁式，附件7中僅有巴歇爾量水槽內超音波流量計，二者不符合。 | 文件一致性 | 流量計型式 | 許可本文所述之機具儀表型式必須與附件型錄資料一致 | 機具設施/附件資料 | 若 許可型式 != 附件型錄 → 標記:二者不符合 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (13) | (無)
D229 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)僅列出M01洗衣作業程序，且 廢水水質依放流水標準僅考量 COD、SS，然應列出廢水中介面活 性劑、油脂可能濃度，無法評斷 是否對生物處理程序造成影響。 | 水質標準 | 特定水質檢測項目 | 製程特性易產出之污染物(如洗衣之介面活性劑)必須列入水質項目 | 水質資料表 | 若 特性污染物未列入水質 → 標記:應列出可能濃度無法評斷影響 | 徐永郎 | 序14 徐永郎技師 (4) | (無) | V
D230 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)頁次9/37，用水、廢(污)水及 生產、服務量彙總登記事項中 ，原料量應增列所使用之清潔劑 等。 | 文件一致性 | 原料申報 | 彙總登記表之原料清單應據實增列與廢水產出相關之清潔劑等 | 生產服務量彙總表 | 若 遺漏相關使用藥劑或原料 → 標記:原料量應增列清潔劑 | 徐永郎 | 序14 徐永郎技師 (5) | (無) | V
D231 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)員工生活污水收集處理方式應 說明。 | 流向示意圖 | 生活污水處理說明 | 應具體交代廠區內員工生活污水之流向與處理方式 | 廢(污)水產生與處理說明 | 若 未說明生活污水去向 → 標記:處理方式應說明 | 徐永郎 | 序14 徐永郎技師 (6) | (無) | V

## 脫水機
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D010 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)功能測試報告之廢（污）水處理設施處理程序及操作條件污泥壓濾式脫水機序號T01–10誤植，應為T01–08。 | 文件一致性 | 設備序號 | 各章節登載之設備序號與代碼必須一致無誤 | 功能測試報告/設備清單 | 若 報告中序號 與 實際許可不符 → 標記:設備序號誤植 | 方天志 | 序1 方天志技師 (10) | T01-10;T01-08 | V
D037b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)T04似未進水，發現污泥脫水機全新尚未操作使用，若已取得操作許可證，但未能同步操作，宜敘明理由，報備環保局 | 其他 | 操作狀態 | 已取得許可之設備應依規定操作，未操作者應主動報備敘明理由 | 現場操作查核 | 若 設備未依許可同步操作 → 標記:宜敘明理由報備 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (7) | (無) | V
D052 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P.26/42，T01-14污泥壓濾式脫水機設計操作參數計算方式及單位有誤。? | 設計參數 | 操作參數計算 | 設計參數計算方式與單位應正確 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 計算方式或單位錯誤 → 標記:計算方式及單位有誤 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (5) | T01-14 | V
D072 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P6_T01-11板框式壓濾機，脫水污泥標註SS=168.615kg/d，此應為含水量80%之濕污泥量，並非SS值。 | 質量平衡 | 污泥SS | 脫水污泥應區分乾基SS與含水之濕污泥量，不可混淆 | 水質水量平衡示意圖 | 若 SS數值實為濕污泥量 → 標記:並非SS值 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (5) | T01-11
D093b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P11_T01-10化學沉澱槽~T01-21壓濾式脫水機1，懸浮固體物不平衡，依P13質平計算T01-10排出SS=144.352kg/d，經T01-20污泥暫存槽及T01-21壓濾式脫水機後脫水污泥SS(乾)增加為171.298kg/d，不符學理。T01-21壓濾式脫水機1脫水污泥量Q=2.89CMD、SS(乾)=171.298kg/d，概算污泥濃度僅約59,293mg/L，與質平計算之污泥含水率85%不相符。 | 質量平衡 | 污泥含水率 | 脫水污泥之乾污泥量與水量換算濃度應符合設定之含水率 | 污泥產生及流向資料表 | 若 換算濃度 != 含水率設定值 → 標記:與含水率不相符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (5) | T01-21
D095b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)T01-10化學沉澱池入流WTB01-10中，BOD及COD分別為158及640mg/L，出流汙泥WTA01-10B中卻增為2567及1187 mg/L，有機物濃度不可能自行濃縮，應說明澄清。同理，T01-21脫水機濾液中硝酸鹽濃度濃縮至299 mg/L，亦不符學理，其餘各項溶解性物質之水質濃度亦有類似不合理情況。T01-18快沉池，出流汙泥中各項溶解性物質(如硝酸鹽、硼、 鋅、鎳...)之水質濃度皆自行濃縮，不符學理。 | 質量平衡 | 有機物及溶解性物質濃度 | 無濃縮機制之單元其溶解性物質濃度不應自行濃縮升高 | 水質水量平衡示意圖 | 若 出流濃度 > 進流濃度且無物理濃縮機制 → 標記:不可能自行濃縮 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (7) | T01-21
D116 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (28)污泥脫水機操作效率不佳，宜檢討調理及加藥之效用。 | 操作條件 | 脫水效率 | 脫水設備應維持良好效率，必要時檢討加藥條件 | 現場操作查核 | 若 脫水後污泥含水率過高或成型不佳 → 標記:宜檢討調理加藥 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (28) | (無)
D133 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)T01-34壓濾式脫水機濾液會流入排水溝，宜改善。 | 機具設施 | 濾液流向收集 | 污泥脫水濾液必須收集回處理系統不得逕流至排水溝 | 現場管線查核 | 若 濾液流入排水溝 → 標記:濾液流向不當宜改善 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (16) | T01-34 | V
D134a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)T01-33、T01-34脫水機濾液外溢至雨溝，建議現場改善。 | 機具設施 | 濾液外溢防護 | 脫水機周邊應有防護設施避免濾液外溢至雨水溝 | 現場設備查核 | 若 發現濾液外溢 → 標記:濾液外溢建議改善 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (17) | T01-33 | V
D134b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)T01-33、T01-34脫水機濾液外溢至雨溝，建議現場改善。 | 機具設施 | 濾液外溢防護 | 脫水機周邊應有防護設施避免濾液外溢至雨水溝 | 現場設備查核 | 若 發現濾液外溢 → 標記:濾液外溢建議改善 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (17) | T01-34 | V
D165 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P.8，污泥脫水機添加助凝劑量一般以乾污量之單位加藥量8.5~11kg/t乾污泥量計算，該標示加藥量為2.1CMDÍ0.1%=0.002kg乾粉助凝劑，與1,053kgÍ0.01=10.53kg差異頗大，即該加藥量不合理。 | 操作條件 | 助凝劑加藥量 | 脫水機助凝劑加藥量應以乾污泥量為計算基準且數值需合理 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 標示加藥量與學理乾基計算差異過大 → 標記:加藥量不合理 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (6) | (無)
D184a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)P41. 離心式脫水機設計操作參數濾速最大值0.01公尺/日，與計算式不一致。且計算式的分母應該是圓柱表面積，數值卻為65408，不知其意義為何？T01-21螺旋式脫水機設計操作參數採用濾速是否適當？數值0.004公尺/日及其計算方式亦有類似問題。 | 設計參數 | 參數計算式與適用性 | 脫水機操作參數之計算公式與數值必須一致且具物理意義，並選用合適參數 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 計算式矛盾或分母不合理 → 標記:與計算式不一致不知其意義為何 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (9) | (無) | ?
D184b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)P41. 離心式脫水機設計操作參數濾速最大值0.01公尺/日，與計算式不一致。且計算式的分母應該是圓柱表面積，數值卻為65408，不知其意義為何？T01-21螺旋式脫水機設計操作參數採用濾速是否適當？數值0.004公尺/日及其計算方式亦有類似問題。 | 設計參數 | 參數計算式與適用性 | 脫水機操作參數之計算公式與數值必須一致且具物理意義，並選用合適參數 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 採用濾速不適當或計算有問題 → 標記:採用濾速是否適當及有類似問題 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (9) | T01-21
D188c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)P8. T01-19污泥調勻槽進流污泥量為何不等於T01-18污泥儲槽出流污泥量，請提供計算過程。另T01-19污泥調勻槽進流乾污泥量238423.97kg/d、T01-21螺旋式脫水機出流乾污泥量108482.91kg/d，離心式與螺旋式脫水機固體物捕抓率是否偏低？ | 質量平衡 | 單元間污泥量移轉 | 上下游銜接之污泥量必須相等，且脫水機之固體捕捉率應合理 | 污泥流向資料表 | 若 上下游污泥量不相等或捕捉率異常偏低 → 標記:進出流污泥量不等於及捕抓率是否偏低 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (13) | T01-21

## 砂濾塔
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D015 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)廢水水量未將砂濾塔（T01–13）反洗廢水納入。 | 質量平衡 | 廢水量 | 具有反洗程序之設備應將反洗水量納入總廢水量平衡計算 | 水質水量平衡示意圖 | 若 設備具反洗程序 且 總水量未計入 → 標記:未納入反洗水 | 張子健 | 序2 張子健技師 (3) | T01-13
D018 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)砂濾塔（T01–13）相關機具設施未載入反洗馬達及其規格。 | 機具設施 | 反洗馬達 | 具反洗功能之設備，其相關機具表應登載反洗用馬達與規格 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 設備具反洗 且 未登載反洗馬達 → 標記:未載入機具 | 張子健 | 序2 張子健技師 (6) | T01-13
D053 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P.22/42，T01-09快速過濾槽的設計參數濾速的計算方式待釐清，過濾面積的計算為何 | 設計參數 | 濾速與過濾面積 | 濾速與過濾面積計算需合理並提出明確計算式 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 濾速或過濾面積計算不明 → 標記:計算方式待釐清 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (6) | T01-09
D092a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)P41_T01-27砂濾塔1，量測參數反洗週期之單位”次/日”為頻率單位，與參數週期不相符。P42_T01-28砂濾塔2亦同。 | 單位有效位數 | 反洗週期單位 | 週期單位應為時間而非頻率(次/日) | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 週期單位錯用頻率單位 → 標記:與參數週期不相符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (4) | T01-27
D092b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)P41_T01-27砂濾塔1，量測參數反洗週期之單位”次/日”為頻率單位，與參數週期不相符。P42_T01-28砂濾塔2亦同。 | 單位有效位數 | 反洗週期單位 | 週期單位應為時間而非頻率(次/日) | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 週期單位錯用頻率單位 → 標記:與參數週期不相符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (4) | T01-28
D096 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)P13_T01-27砂濾塔1，進出流SS質量不平衡，輸入兩股水(WTB01-27A/WTB01-27B) 之SS總量為72.87 kg/d(或是57.9+14.97)；輸出兩股水(WTA01-27A/WTA01-27A)之SS總量僅剩下28.94 kg/d(或是14.59+14.59)。WTA01-27B反洗廢水未核計過濾攔截固體物量。 | 質量平衡 | SS質量平衡 | 過濾器進出水SS差值應反映於反洗廢水中 | 水質水量平衡示意圖 | 若 攔截量 != 反洗廢水質量 → 標記:進出流SS質量不平衡 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (8) | T01-27
D108 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (20)砂濾塔反洗水水源與待過濾水水源相同，是否合宜？ | 設計參數 | 反洗水源 | 過濾設備之反洗水水源選擇應合理且避免二次污染 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 反洗水源與原水相同 → 標記:水源相同是否合宜 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (20) | (無)
D190 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)P32. T01-14過濾器直徑1.6公尺、有效水深2.279公尺、攪拌機設置兩台；合計馬力22kW是否無誤。 | 機具設施 | 機具配置合理性 | 設備之攪拌機數量與馬力配置應與槽體尺寸相符且合理 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 馬力過大不符槽體比例 → 標記:馬力22kW是否無誤 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (15) | T01-14

## (現場設備類)
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D031 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)T04加藥桶相關圍堰內之設施，不應有手可能觸及其閥類開關 | 機具設施 | 開關位置 | 設備或閥門開關應設置於安全位置，避免人員誤觸或具潛在危險 | 現場設備查核 | 若 閥門位置易被誤觸 → 標記:位置不安全應改善 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (1) | T04
D032a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)T01-7上流式過濾機書件流程為流入D01，惟現場發現置有一抽水井，以抽水方式納入D01 | 流向示意圖 | 管線流向 | 現場之廢水流向與中間收集井必須與書件流程圖一致 | 現場管線流向比對 | 若 現場實際管流 且 書面圖示不符 → 標記:現場與書件不符 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (2) | T01-7
D033a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)T02配電盤之pH顯示標籤貼為待過濾池，惟p.53/95T02-08帶過濾池之相關機具設施未見pH計；p.50/95 T02-05慢混池3亦有相同之情形 | 機具設施 | pH計 | 現場設置之監測儀表必須與書件登載之機具設施一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 現場有儀表 且 書面未登載 → 標記:未見機具設施 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (3) | T02-08
D034d | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)T02快混、慢混1、慢混3及待過濾池之pH分別顯示為8.15、6.72、6.83及7.58，就pH變化及去除重金屬而言，較不合理 | 操作條件 | pH變化 | 各連續處理單元之pH變化應符合去除重金屬之沉降學理 | 現場操作參數比對 | 若 相鄰處理槽之pH變化不符合學理 → 標記:pH變化不合理 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (4) | (無)
D035 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P.75/95 T4-07上流式過濾池現場為2座，書件中僅寫一座 | 機具設施 | 設備數量 | 書件登載之設備數量必須與現場實際設置數量相符 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 現場數量 != 書件數量 → 標記:數量不符 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (5) | T4-07
D037a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)T04似未進水，發現污泥脫水機全新尚未操作使用，若已取得操作許可證，但未能同步操作，宜敘明理由，報備環保局 | 其他 | 操作狀態 | 已取得許可之設備應依規定操作，未操作者應主動報備敘明理由 | 現場操作查核 | 若 設備未依許可同步操作 → 標記:宜敘明理由報備 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (7) | T04
D039a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)頁次18/95：T01廢水重金屬以銅為主要污染物，設計濃度達19.4mg/L，T01-2~T01-5化混單元採鹼性沉降法，一般去除銅的pH範圍為8.5~9.5，但本場pH值控制在6~9，pH=6的下限值偏低。(T03亦同) | 設計參數 | pH下限 | 去除特定重金屬之pH下限必須符合最佳沉降範圍，不應過低 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 pH下限 < 學理最佳沉降下限 → 標記:pH下限偏低 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (9) | T01
D039b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)頁次18/95：T01廢水重金屬以銅為主要污染物，設計濃度達19.4mg/L，T01-2~T01-5化混單元採鹼性沉降法，一般去除銅的pH範圍為8.5~9.5，但本場pH值控制在6~9，pH=6的下限值偏低。(T03亦同) | 設計參數 | pH下限 | 去除特定重金屬之pH下限必須符合最佳沉降範圍，不應過低 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 pH下限 < 學理最佳沉降下限 → 標記:pH下限偏低 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (9) | T03
D042a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)頁次54、64/95：T02及T03兩股廢水水量差近4倍，T02-09T03-06兩個上流式過濾機單元的量測操作參數(濾材更換頻率、反沖洗頻率)卻相同?請說明 | 操作條件 | 操作頻率 | 濾材更換與反沖洗頻率應依據實際處理水量的差異而有所不同 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 水量差異大 且 操作頻率設定相同 → 標記:頻率設定不合理請說明 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (12) | T02-09
D042b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)頁次54、64/95：T02及T03兩股廢水水量差近4倍，T02-09T03-06兩個上流式過濾機單元的量測操作參數(濾材更換頻率、反沖洗頻率)卻相同?請說明 | 操作條件 | 操作頻率 | 濾材更換與反沖洗頻率應依據實際處理水量的差異而有所不同 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 水量差異大 且 操作頻率設定相同 → 標記:頻率設定不合理請說明 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (12) | T03-06
D044 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)頁次75/95 T04-7上流式過濾機有兩台文書與現場不符 | 文件一致性 | 設備數量 | 文書申請數量必須與現場實際配置數量相符 | 現場比對 | 若 現場設備數量 != 文書登載數量 → 標記:文書與現場不符 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (14) | T04-7
D047 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)T02-2化混單元pH值變動可能有異常，建議現場操作人員檢修pH計。(p.156 T02功測pH值亦有相同情形) | 機具設施 | pH計 | 現場監測儀表必須維持正常運作，數值不得有異常跳動 | 現場設備查核 | 若 儀表顯示數值變動異常 → 標記:建議檢修儀表 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (17) | T02-2
D048 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)第9/42頁T01-01除油井油脂濃度由500 mg/L降至9 mg/L，其有效容量僅0.5 m3（設施資料表），且以液位控抽水時停留時間更短，無法達成如此高之去除效果。 | 去除率 | 油脂濃度 | 設施之污染物去除率應與其停留時間等條件相匹配，不應異常偏高 | 水質資料表 | 若 停留時間過短 且 標示高去除率 → 標記:無法達成高去除效果 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (1) | T01-01
D049 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)第17/42頁T01-04脫硝槽設施資料表，脫硝槽停留時間僅33分鐘，脫硝劑加藥量與硝酸鹽氮重量比亦僅約0.9，無法達76%之硝酸鹽氮去除率。 | 去除率 | 硝酸鹽氮 | 加藥比例與水力停留時間需滿足學理方能達成特定之去除率設定 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 條件不足 且 設定高去除率 → 標記:無法達成設定去除率 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (2) | T01-04
D077 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)T01-04液面至槽頂量測約30cm，與文件出水高1.3m不相符。 | 機具設施 | 出水高度 | 現場槽體出水高度必須與書面登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場量測高度 != 文件高度 → 標記:與文件不相符 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (10) | T01-04
D078a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)T01-03~T01-05、T01-07等槽體之加藥機不在槽體上方，與資料不合；且加藥機馬力現場為40W，非0.4kW，與文件不一致。 | 機具設施 | 加藥機位置與馬力 | 現場加藥機位置與馬力必須與文件登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場配置 != 文件登載 → 標記:與文件不合 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (11) | T01-03
D078b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)T01-03~T01-05、T01-07等槽體之加藥機不在槽體上方，與資料不合；且加藥機馬力現場為40W，非0.4kW，與文件不一致。 | 機具設施 | 加藥機位置與馬力 | 現場加藥機位置與馬力必須與文件登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場配置 != 文件登載 → 標記:與文件不合 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (11) | T01-05
D078c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)T01-03~T01-05、T01-07等槽體之加藥機不在槽體上方，與資料不合；且加藥機馬力現場為40W，非0.4kW，與文件不一致。 | 機具設施 | 加藥機位置與馬力 | 現場加藥機位置與馬力必須與文件登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場配置 != 文件登載 → 標記:與文件不合 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (11) | T01-07
D082 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)污水、污泥和加藥管線應再加強標示。 | 機具設施 | 管線標示 | 現場各類管線應有明確之標示以利辨識 | 現場管線查核 | 若 管線標示不清 → 標記:應加強標示 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (15) | (無)
D083 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)未使用之管線應截除。 | 機具設施 | 廢棄管線 | 現場不再使用之管線應予截除或盲封 | 現場管線查核 | 若 現場存在未使用管線 → 標記:應截除 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (16) | (無)
D085 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (18)進流管數量應依現況標示。 | 流向示意圖 | 進流管數量 | 書面圖示之進流管數量應與現場實際相符 | 現場管線查核 | 若 圖面數量 != 現場現況 → 標記:應依現況標示 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (18) | (無)
D086 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (19)現場查核時，廢水設施未啟用、專責人員請假，無法了解設施運轉狀況。 | 其他 | 現場運作狀態 | 查核時應保持設施運轉及人員陪同以利查核 | 現場操作查核 | 若 設施未啟用且無人說明 → 標記:無法了解運轉狀況 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (19) | (無)
D090b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)T01-08快混池，攪拌機如無變頻調整，轉速應為固定，非為80~120rpm。T01-09、T01-15、T01-16，問題同T01-08。 | 操作條件 | 轉速參數 | 無變頻之攪拌機其轉速參數應為固定值而非範圍值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 無變頻器 且 轉速為區間值 → 標記:轉速應為固定 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (2) | T01-09
D090c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)T01-08快混池，攪拌機如無變頻調整，轉速應為固定，非為80~120rpm。T01-09、T01-15、T01-16，問題同T01-08。 | 操作條件 | 轉速參數 | 無變頻之攪拌機其轉速參數應為固定值而非範圍值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 無變頻器 且 轉速為區間值 → 標記:轉速應為固定 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (2) | T01-15
D090d | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)T01-08快混池，攪拌機如無變頻調整，轉速應為固定，非為80~120rpm。T01-09、T01-15、T01-16，問題同T01-08。 | 操作條件 | 轉速參數 | 無變頻之攪拌機其轉速參數應為固定值而非範圍值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 無變頻器 且 轉速為區間值 → 標記:轉速應為固定 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (2) | T01-16
D097 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)P11_T01-06陰井2，出流水流WTA01-06B標註流量Q=296.74CMD，應為293.97CMD。 | 質量平衡 | 流量 | 各流向節點之水量加總需完全平衡正確 | 水質水量平衡示意圖 | 若 流量標註錯誤 → 標記:流量標註錯誤 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (9) | T01-06
D101a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)T01-09液面至槽頂量測約15cm，連通管底至槽頂約46cm，與文件之有效水深不符，T01-17有相同狀況。T01-18液面(溢流堰頂)至槽頂約13cm，有效水深與文件不符。 | 機具設施 | 有效水深 | 現場測得之乾舷與水深需與文件登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場尺寸 != 文件尺寸 → 標記:水深不符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (13) | T01-09
D101b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)T01-09液面至槽頂量測約15cm，連通管底至槽頂約46cm，與文件之有效水深不符，T01-17有相同狀況。T01-18液面(溢流堰頂)至槽頂約13cm，有效水深與文件不符。 | 機具設施 | 有效水深 | 現場測得之乾舷與水深需與文件登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場尺寸 != 文件尺寸 → 標記:水深不符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (13) | T01-17
D101c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)T01-09液面至槽頂量測約15cm，連通管底至槽頂約46cm，與文件之有效水深不符，T01-17有相同狀況。T01-18液面(溢流堰頂)至槽頂約13cm，有效水深與文件不符。 | 機具設施 | 有效水深 | 現場測得之乾舷與水深需與文件登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場尺寸 != 文件尺寸 → 標記:水深不符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (13) | T01-18
D102 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)T01-02現場使用氣動泵一台，與文件2.25kw不符。 | 機具設施 | 設備規格 | 現場機具設備之規格必須與許可文件登載相符 | 現場設備查核 | 若 現場規格 != 文件規格 → 標記:與文件不符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (14) | T01-02
D106 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (18)管線宜以污水、污泥、加藥管分別標示清楚。 | 機具設施 | 管線標示 | 現場各類流體管線應明確標示其用途及流向 | 現場管線查核 | 若 管線未明確區分標示 → 標記:管線宜標示清楚 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (18) | (無)
D113 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (25)現場有硫化物味道，請注意安全衛生及通風。 | 其他 | 現場氣味與工安 | 現場若有異味應加強通風與注意人員安全衛生 | 現場查核 | 若 現場有明顯異味 → 標記:注意安全衛生及通風 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (25) | (無)
D114 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (26)現場陰井有管線已停用者，應封管且標示。 | 機具設施 | 停用管線管理 | 現場不再使用之管線必須封管並明確標示 | 現場管線查核 | 若 停用管線未封管標示 → 標記:應封管且標示 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (26) | (無)
D115 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (27)場內兩處pH計標示錯誤或停用者，請釐清或更新標示。 | 機具設施 | 儀表標示狀態 | 現場監測儀表標示必須正確且反映實際使用狀態 | 現場設備查核 | 若 儀表標示錯誤或停用未標 → 標記:請釐清或更新標示 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (27) | (無)
D117 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (29)T01-28之SS亦未質量平衡。 | 質量平衡 | SS質量平衡 | 處理單元之懸浮固體物進出質量必須平衡 | 水質水量平衡示意圖 | 若 進出流SS質量不相等 → 標記:SS未質量平衡 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (29) | T01-28
D119a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)頁次9/65，T01-13、T01-14及T01-15，BOD及COD均有去除，唯真色色度並未去除，卻在T01-16及T01-17去除，於學理不符。 | 質量平衡 | 色度去除邏輯 | 各污染物之去除時機應符合相關單元之物理化學處理特性 | 水質水量平衡示意圖 | 若 色度去除位置不符理化特性 → 標記:於學理不符 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (2) | T01-13
D119b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)頁次9/65，T01-13、T01-14及T01-15，BOD及COD均有去除，唯真色色度並未去除，卻在T01-16及T01-17去除，於學理不符。 | 質量平衡 | 色度去除邏輯 | 各污染物之去除時機應符合相關單元之物理化學處理特性 | 水質水量平衡示意圖 | 若 色度去除位置不符理化特性 → 標記:於學理不符 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (2) | T01-14
D119c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)頁次9/65，T01-13、T01-14及T01-15，BOD及COD均有去除，唯真色色度並未去除，卻在T01-16及T01-17去除，於學理不符。 | 質量平衡 | 色度去除邏輯 | 各污染物之去除時機應符合相關單元之物理化學處理特性 | 水質水量平衡示意圖 | 若 色度去除位置不符理化特性 → 標記:於學理不符 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (2) | T01-15
D119d | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)頁次9/65，T01-13、T01-14及T01-15，BOD及COD均有去除，唯真色色度並未去除，卻在T01-16及T01-17去除，於學理不符。 | 質量平衡 | 色度去除邏輯 | 各污染物之去除時機應符合相關單元之物理化學處理特性 | 水質水量平衡示意圖 | 若 色度去除位置不符理化特性 → 標記:於學理不符 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (2) | T01-16
D119e | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)頁次9/65，T01-13、T01-14及T01-15，BOD及COD均有去除，唯真色色度並未去除，卻在T01-16及T01-17去除，於學理不符。 | 質量平衡 | 色度去除邏輯 | 各污染物之去除時機應符合相關單元之物理化學處理特性 | 水質水量平衡示意圖 | 若 色度去除位置不符理化特性 → 標記:於學理不符 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (2) | T01-17
D120a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)頁次6/65：T01-16及T01-17污泥迴流管線與至T01-30污泥貯池管線是否有切換閥？如何控制其污泥分流流量？建議加一個流量計。 | 設計參數 | 流量控制與監測 | 污泥分流管線需有控制閥門及流量計以掌握實際分流量 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 有分流需求且無閥門或流量計 → 標記:建議加流量計與說明控制方式 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (3) | T01-16;T01-30
D120b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)頁次6/65：T01-16及T01-17污泥迴流管線與至T01-30污泥貯池管線是否有切換閥？如何控制其污泥分流流量？建議加一個流量計。 | 設計參數 | 流量控制與監測 | 污泥分流管線需有控制閥門及流量計以掌握實際分流量 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 有分流需求且無閥門或流量計 → 標記:建議加流量計與說明控制方式 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (3) | T01-17;T01-30
D121a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)頁次29/65、37/65：T01-12浮除槽1設計參數「固體負荷」最大值達69.1kg/m2-d，較一般設計值高，T01-20浮除槽2亦同，請說明。 | 設計參數 | 固體負荷 | 浮除設施之固體負荷應符合學理一般設計範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 固體負荷設計值過高 → 標記:較一般設計值高請說明 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (4) | T01-12
D121b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)頁次29/65、37/65：T01-12浮除槽1設計參數「固體負荷」最大值達69.1kg/m2-d，較一般設計值高，T01-20浮除槽2亦同，請說明。 | 設計參數 | 固體負荷 | 浮除設施之固體負荷應符合學理一般設計範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 固體負荷設計值過高 → 標記:較一般設計值高請說明 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (4) | T01-20
D123 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)頁次9/65，T01-05氯化鐵的最佳pH設定應為5~9，非為4~10，與學理不符。 | 操作條件 | 混凝pH設定 | 特定混凝劑(如氯化鐵)之操作pH範圍必須符合其學理有效區間 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 pH設定超出藥劑有效範圍 → 標記:設定與學理不符 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (6) | T01-05
D136 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (19)現場頗多與處理單元無關之管線，建議拆除。 | 機具設施 | 無關管線清理 | 現場應保持管線單純，無關之廢棄管線應予清除 | 現場管線查核 | 若 現場充斥無關管線 → 標記:無關管線建議拆除 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (19) | (無)
D138a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (21)頁次29/65及37/65，T01-12及T01-20浮除槽1及2，檢視污泥及排水是否需泵浦？ | 機具設施 | 傳輸機具配置 | 浮除設施產生之浮渣及排水應檢視並配置必要之輸送泵 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 缺少污泥或排水泵 → 標記:檢視是否需泵浦 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (21) | T01-12
D138b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (21)頁次29/65及37/65，T01-12及T01-20浮除槽1及2，檢視污泥及排水是否需泵浦？ | 機具設施 | 傳輸機具配置 | 浮除設施產生之浮渣及排水應檢視並配置必要之輸送泵 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 缺少污泥或排水泵 → 標記:檢視是否需泵浦 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (21) | T01-20
D141 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (24)現場管線複雜，相關流向標示宜加強。 | 機具設施 | 管線標示 | 現場管線若較為複雜應加強標示以利操作與查核 | 現場管線查核 | 若 管線複雜且標示不清 → 標記:管線複雜宜加強標示 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (24) | (無)
D143a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)依頁次8/52，WTB01-06與WTA01-05分屬不同管線，然為T01-05水洗水陰井之排放水，然而頁次10/52，WTA01-05硝酸鹽氮濃度為13.8 mg/L，WTB01-06硝酸鹽氮濃度卻是44 mg/L，有誤。 | 質量平衡 | 分流水質濃度 | 同一單元之分流出水其溶解性水質濃度必須相同 | 水質資料表/水質水量平衡 | 若 同一來源分流濃度不同 → 標記:分流濃度有誤 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (1) | WTB01-06;WTA01-05;T01-05
D143b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)依頁次8/52，WTB01-06與WTA01-05分屬不同管線，然為T01-05水洗水陰井之排放水，然而頁次10/52，WTA01-05硝酸鹽氮濃度為13.8 mg/L，WTB01-06硝酸鹽氮濃度卻是44 mg/L，有誤。 | 質量平衡 | 分流水質濃度 | 同一單元之分流出水其溶解性水質濃度必須相同 | 水質資料表/水質水量平衡 | 若 同一來源分流濃度不同 → 標記:分流濃度有誤 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (1) | WTB01-06;WTA01-05;T01-05
D159 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)部分管線的標示宜加註單元。 | 機具設施 | 管線標示 | 現場管線除流向外應加註連接之單元名稱 | 現場管線查核 | 若 管線未標示連接單元 → 標記:標示宜加註單元 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (17) | (無)
D177 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)本廠碳酸鈣用量頗大，廢水中硬度在後續處理單元(如T01-08厭氧塔)會衍生結垢(如污泥鈣化與消耗磷酸產生磷酸鈣)問題，現場是否有廢水軟化或其他替代處理方案，以應對污泥活性不足相關措施。 | 設計參數 | 硬度與結垢防護 | 高鈣藥劑用量應考量後續厭氧設施結垢風險並提出對策 | 處理程序整體評估 | 若 有結垢風險且無防護措施 → 標記:是否有廢水軟化或其他替代方案 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (2) | T01-08
D180 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P26. T01-08厭氧塔設計參數污泥體積負荷意義不明，其單位kgBOD/kgSS非屬署定操作參數。 | 設計參數 | 參數單位 | 設計參數項目名稱與單位應使用環保署規定之標準格式 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 參數名稱或單位非屬署定 → 標記:意義不明非屬署定操作參數 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (5) | T01-08
D181b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P28. T01-10深氧化渠長達100公尺，是否有輪曝機以驅動水流。若厭氧塔維修時，在有效容積10496立方公尺，如何處理46162.87kgBOD/d的體積負荷偏高問題。 | 機具設施 | 驅動設備與備用負荷 | 長道氧化渠應有驅動水流設備，且需有前處理單元維修時之高負荷應變對策 | 處理能力評估 | 若 無驅動設備或維修時負荷過高 → 標記:是否有輪曝機及如何處理負荷偏高 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (6) | (無)
D185 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)厭氧塔設計參數中，污泥有機負荷應改有機負荷，其單位錯誤(應為kgCOD/m3-d)，另補充污泥濃度？ | 設計參數 | 參數名稱與單位 | 厭氧設施應使用容積有機負荷，單位須正確，並補充污泥濃度 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 名稱或單位誤用 → 標記:應改有機負荷單位錯誤另補充濃度 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (10) | (無)
D192 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)本廠T1-08厭氧塔產生沼氣(或甲烷氣)，為利質量平衡計算，應列出沼氣濃度與流量。 | 質量平衡 | 沼氣產出量 | 厭氧分解產生之沼氣應估算其濃度與流量以完善質量平衡計算 | 廢(污)水產生與處理程序 | 若 有厭氧分解但無氣體產出估算 → 標記:應列出沼氣濃度與流量 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (17) | T1-08
D193 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (18)厭氧塔的水力停留時間與上升流速與一般理論值有差異，經現場說明，為廠內自行研發測試成果，建議在技師底稿處說明。 | 設計參數 | 參數偏離學理說明 | 設計參數若偏離一般學理因屬特殊研發，必須於技師底稿中特別說明 | 設計計算書/技師底稿 | 若 參數有差異且為自行研發 → 標記:建議在技師底稿處說明 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (18) | (無)
D199 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P32. T01-12浮除槽1排泥量設計133~232公噸/日與P156. 質量計算的進出流流量差(4002.54-3923.34)不一致。 | 文件一致性 | 排泥量計算 | 各章節或表格計算之排泥量或流量差值必須一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/質量計算 | 若 參數表設計值 != 質平流量差 → 標記:排泥量設計與流量差不一致 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (6) | T01-12
D202b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)廢水經T01-38活性碳塔與T01-52 RO逆滲透後回收980CMD，因於T01-31快混槽4有添加陰離子助凝劑0.1% 0.1~1.9kg/公噸，極易造成活性碳與膜阻塞，P58. 活性碳更換頻率1次/年是否足夠，另P63. RO逆滲透膜缺量測參數，膜更換頻率為何？ | 操作條件 | 膜更換頻率 | 薄膜設備應訂定適當之更換頻率作為量測操作參數 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 設備為膜過濾 且 缺膜更換頻率 → 標記:膜更換頻率為何 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (9) | T01-52
D209 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)本廠為國際知名品牌供應鏈，使用RO逆滲透回收水系統，水資源再利用，難能可貴，不過因RO設備價格昂貴，容易受到固體物影響，建議在RO設備前設置UF、保安設備等保護措施，必要時可以考慮能源回收裝置。 | 設計參數 | 設備保護措施 | 高階薄膜或精密設備前應設計合理之保安防護過濾設施 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 精密設備前缺乏保護措施 → 標記:建議設置保護措施 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (16) | (無)
D210 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (17)本廠廢水設施部分設在地下，無法明確查核地下槽體狀況，且因空間狹小，新增設備空間侷促，應注意操作維修人員安全。 | 機具設施 | 空間與人員安全 | 設施建置應留有足夠之維修空間與安全動線 | 現場查核 | 若 空間狹小且設於地下 → 標記:應注意操作維修人員安全 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (17) | (無)
D211 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (18)廠內現有設施除標示編號外，建議應另外標示槽體配置空間示意圖，以及標示不同流體管線流向，以利操作或查核。 | 機具設施 | 空間與管線標示 | 現場應備有清楚之空間配置圖與實體管線流向標示 | 現場管線與設施查核 | 若 無配置圖或管線未標流向 → 標記:建議標示配置圖及管線流向 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (18) | (無)
D213 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (20)現場迴流污泥沉降性不甚理想，建議可檢測活性污泥槽之MLSS，以檢核SVI質是否合宜。 | 操作條件 | 污泥沉降性檢核 | 應定期檢驗MLSS以評估活性污泥之SVI與沉降性指標 | 現場操作查核 | 若 污泥沉降不理想 → 標記:建議檢測MLSS檢核SVI | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (20) | (無)
D215 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)P17/45處理設施資料表處理單元曝氣沉砂除油池(T01-04)數量2池，表面溢流率=4619.67/((8.2 *2.1)* *3)/4141.1* 24 = 5.4小時，最小停留時間誤植為0.54小時。 | 設計參數 | 最小停留時間 | 設計參數之停留時間應與容積及流量計算結果相符，不可誤植 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 計算結果 != 登載停留時間 → 標記:停留時間誤植 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (2) | T01-04
D216 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)P19/45處理設施資料表處理單元缺氧池2(T01-06-1)之設計操作參數食微比(F/M)數值單位誤植為kg-BOD/kg-MLSS。 | 單位有效位數 | 食微比單位 | 食微比之單位標示應正確使用標準規範單位 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 單位書寫錯誤 → 標記:單位誤植 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (4) | T01-06-1
D219 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)T01-11，快濾機清洗用水使用來自T01-10未過濾水，不甚合理；應使用T01-12之回收水。 | 設計參數 | 清洗用水來源 | 過濾設備之清洗水源應設計使用已處理乾淨之回收水 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/流向圖 | 若 清洗用水源為未過濾原水 → 標記:不合理應使用回收水 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (7) | T01-11;T01-10;T01-12
D222 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)頁次8/45，水質水量平衡示意圖，若T01-06(缺氧池1)暫為污泥消化池，則不應有WTA01-06-1A418.29 CMD廢水進入。 | 質量平衡 | 設施功能與進流設定 | 當槽體改變處理功能(如改作消化)時，不應再有原廢水流進 | 水質水量平衡示意圖 | 若 設施功能不符進流設定 → 標記:不應有廢水進入 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (10) | T01-06;WTA01-06-1A
D223 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)頁次7/45水質水量平衡示意圖T01-05加入~0.5 Kg/ton尿素，頁次8/45水質水量平衡示意圖，無註記。且若有加入，則T01-05後續單元之總氮濃度均應重新計算。 | 質量平衡 | 加藥與水質變動 | 添加含氮磷藥劑時各圖表必須一致標註，並重新核算後續營養鹽濃度 | 水質水量平衡示意圖 | 若 加藥未同步計算水質 → 標記:無註記且總氮應重新計算 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (11) | T01-05

## 快混槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D019 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)快混池（T01–09）尺寸設計1.21 M，有效水深1.17 M，出水高度僅0.04 M，設計參數不符合環工學理。 | 設計參數 | 出水高度 | 槽體出水高度（乾舷）應留有足夠安全空間，符合環工學理 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/容量計算 | 若 出水高度過低 → 標記:設計參數不符學理 | 張子健 | 序2 張子健技師 (7) | T01-09
D026a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)附件八–2，三個快混池之間流向標示不應該為雙向，應該為“單向”，慢混池有相同標示錯誤問題。 | 流向示意圖 | 流向標示 | 各處理池槽間之廢水流向應為單向流動，不可標示為雙向 | 廠區平面及流向配置圖 | 若 處理池間流向為雙向 → 標記:標示錯誤應為單向 | 張子健 | 序2 張子健技師 (14) | (無)
D034a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)T02快混、慢混1、慢混3及待過濾池之pH分別顯示為8.15、6.72、6.83及7.58，就pH變化及去除重金屬而言，較不合理 | 操作條件 | pH變化 | 各連續處理單元之pH變化應符合去除重金屬之沉降學理 | 現場操作參數比對 | 若 相鄰處理槽之pH變化不符合學理 → 標記:pH變化不合理 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (4) | T02
D041a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)頁次47~50/95：T02-02快混池停留時間與T02-03慢混池相同，有違一般設計原理 | 設計參數 | 停留時間 | 快混與慢混槽之水力停留時間應有區隔，符合學理設計 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 快混停留時間 == 慢混停留時間 → 標記:有違設計原理 | 施紹揚 | 序3 施紹揚技師 (11) | T02-02
D054 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)張維欽老師：第9/42頁水質資料表T01-05 pH調整兼快混槽，顯示重金屬鋅由1500 mg/L降至4.5 mg/L，該重金屬鋅非指溶解性，應於化學沈澱池展現其去除效能。洪瑞敏技師：P.9/42，水污染防治措施資料/水質水量平衡示意圖中T01-05 pH調整兼快混槽尚未經過沉澱單元，應該不具有重金屬鋅的去除效果。 | 質量平衡 | 鋅濃度 | 未經沉澱單元前不應表現懸浮重金屬之去除效能 | 水質水量平衡示意圖 | 若 單元無沉澱功能 且 表現出重金屬去除 → 標記:不具有去除效果 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (7) | T01-05
D055 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)張維欽老師：第18/42頁T01-05 pH調整兼快混槽設施資料表，本化混程序擬去除重金屬，控制之pH為6~9，其低限值過低，非適宜去除重金屬之pH範圍。洪瑞敏技師：P.18/42，T01-05 pH 調整兼快混槽的量測操作參數pH 值設定範圍為6~9，則如何確保其重金屬鋅(pH=9.5~10.5)的去除效率? | 操作條件 | pH範圍 | 去除特定重金屬之pH應符合該金屬之最佳沉降範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 設定pH範圍不符重金屬沉澱所需 → 標記:pH低限值過低 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (8) | T01-05
D070 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)快混轉速過慢，與常用參數不同。 | 設計參數 | 轉速 | 快混機具轉速應符合學理常見範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 轉速 < 學理常用範圍 → 標記:轉速過慢 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (3) | (無)
D090a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)T01-08快混池，攪拌機如無變頻調整，轉速應為固定，非為80~120rpm。T01-09、T01-15、T01-16，問題同T01-08。 | 操作條件 | 轉速參數 | 無變頻之攪拌機其轉速參數應為固定值而非範圍值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 無變頻器 且 轉速為區間值 → 標記:轉速應為固定 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (2) | T01-08
D099 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)P27_T01-08快混槽1，有效水深標示11公尺，與槽體尺寸不相符。 | 設計參數 | 有效水深 | 有效水深不應超過槽體總高度或不符比例 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 水深 > 槽體尺寸或不合邏輯 → 標記:與尺寸不相符 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (11) | T01-08
D107 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (19)T01-18大量汙泥回流至T01-15快混池之設計考量。 | 設計參數 | 污泥迴流設計 | 特殊之污泥迴流設計應有明確之學理考量與說明 | 設計參數評估 | 若 特殊迴流無說明 → 標記:迴流之設計考量不明 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (19) | T01-18;T01-15
D146 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)頁次28/52及頁次115：本案重金屬廢水以鎳濃度相對較高，T01-08快混槽pH操作參數控制在8~12，pH=8的下限值偏低(pH為8時，鎳之解離濃度可超過1.0mg/L以上)。 | 操作條件 | pH下限設定 | 高濃度鎳廢水之pH操作下限必須足以維持有效之沉降效果 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 pH下限不足以沉澱目標重金屬 → 標記:下限值偏低 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (4) | T01-08
D154 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)T01-08快混槽之污泥迴流比為0.018%，約為0.074CMD，唯現場操作遠大於迴流比例。 | 操作條件 | 污泥迴流比 | 現場實際污泥迴流操作量必須與許可登載比例相符 | 現場操作查核 | 若 現場迴流量 > 許可設計迴流比 → 標記:現場操作遠大於迴流比例 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (12) | T01-08
D178a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)由P7. 得知廢水貯池有緊急應變管線，在SS大於400mg/L時排至T01-01混凝池；而P39. T01-30廢水貯池卻無相關量測參數與設施，該如何判斷？ | 設計參數 | 緊急應變量測設施 | 設有水質條件啟動之緊急管線，其前端必須配備對應之量測參數與設施 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 有水質觸發條件 且 無量測設施 → 標記:無相關量測參數與設施該如何判斷 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (3) | T01-01
D187 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)P10. T01-01混凝池進出流SS質量未平衡，請提供計算過程的相關佐證資料。 | 質量平衡 | SS質量平衡 | 混凝池之進流出流及產出固體物之SS質量必須達成平衡 | 水質水量平衡圖/計算書 | 若 質量計算不平衡 → 標記:進出流SS質量未平衡請提供計算 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (12) | T01-01

## 活性碳吸附塔
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D022 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)頁次：7，活性碳吸附塔非過濾設備，不需要“反沖洗”。 | 操作條件 | 反沖洗 | 非過濾功能為主之吸附設備，不應列出反沖洗操作參數 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 設備為吸附用途 且 登載反沖洗 → 標記:不需要反沖洗 | 張子健 | 序2 張子健技師 (10) | (無)
D202a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)廢水經T01-38活性碳塔與T01-52 RO逆滲透後回收980CMD，因於T01-31快混槽4有添加陰離子助凝劑0.1% 0.1~1.9kg/公噸，極易造成活性碳與膜阻塞，P58. 活性碳更換頻率1次/年是否足夠，另P63. RO逆滲透膜缺量測參數，膜更換頻率為何？ | 操作條件 | 更換頻率 | 前端有添加易阻塞藥劑時應提高吸附設備之更換頻率 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 前端加藥易阻塞 且 更換頻率過低 → 標記:更換頻率是否足夠 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (9) | T01-38

## 氧化池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D016a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)頁次：7，T01–02與T01–03之間有緊急應變流向，把氰系第二氧化池送回氰系第一氧化池，屬於錯誤設計，應拆除。 | 設計參數 | 流向設計 | 設備間之緊急應變流向應符合正常之廢水處理邏輯順序 | 流向示意圖 | 若 管線流向違反處理程序 → 標記:錯誤設計應拆除 | 張子健 | 序2 張子健技師 (4) | T01-02
D016b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)頁次：7，T01–02與T01–03之間有緊急應變流向，把氰系第二氧化池送回氰系第一氧化池，屬於錯誤設計，應拆除。 | 設計參數 | 流向設計 | 設備間之緊急應變流向應符合正常之廢水處理邏輯順序 | 流向示意圖 | 若 管線流向違反處理程序 → 標記:錯誤設計應拆除 | 張子健 | 序2 張子健技師 (4) | T01-03
D017 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)頁次：16，氰系第二氧化池pH填寫6～8.5範圍太大，應控制於8左右。 | 設計參數 | pH範圍 | 特定處理程序之pH操作範圍不應過大，須明確指明最佳控制點 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 pH操作區間過大 → 標記:控制範圍太大 | 張子健 | 序2 張子健技師 (5) | (無)
D023 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)頁次：15，於氰系第一氧化池內安裝抽水馬達，屬於連續16小時操作，由於抽水馬達起/停有液位差，容易造成短流，池槽容積用設計水深計算有誤。 | 設計參數 | 池槽容積 | 設有液位變化之抽水設備槽體，其有效容積應考量工作水深而非總深 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/容量計算 | 若 槽體內有抽水液位差 且 容積採總深計算 → 標記:容積計算有誤 | 張子健 | 序2 張子健技師 (11) | (無)
D061a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)Fenton反應槽1(T01-02)水力停留時間8小時，而Fenton反應槽2為13.12小時，時間太久，不合理。 | 設計參數 | 停留時間 | 氧化反應停留時間應符合學理不應過久 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 停留時間過久不符學理 → 標記:時間太久不合理 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (6) | T01-02
D061b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)Fenton反應槽1(T01-02)水力停留時間8小時，而Fenton反應槽2為13.12小時，時間太久，不合理。 | 設計參數 | 停留時間 | 氧化反應停留時間應符合學理不應過久 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 停留時間過久不符學理 → 標記:時間太久不合理 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (6) | (無)
D065 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)芬頓處理單元去除率計算有誤 | 去除率 | 去除率計算 | 去除率計算應符合質量平衡與學理效能 | 功能計算書 | 若 去除率計算不符數值邏輯 → 標記:去除率計算有誤 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (10) | (無)
D066 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)芬頓處理配置操作方式與書面不符 | 文件一致性 | 操作方式 | 現場配置與操作方式需與許可書面一致 | 現場比對 | 若 現場操作 != 書面登載 → 標記:與書面不符 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (11) | (無)
D181a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P28. T01-10深氧化渠長達100公尺，是否有輪曝機以驅動水流。若厭氧塔維修時，在有效容積10496立方公尺，如何處理46162.87kgBOD/d的體積負荷偏高問題。 | 機具設施 | 驅動設備與備用負荷 | 長道氧化渠應有驅動水流設備，且需有前處理單元維修時之高負荷應變對策 | 處理能力評估 | 若 無驅動設備或維修時負荷過高 → 標記:是否有輪曝機及如何處理負荷偏高 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (6) | T01-10
D183c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)由P7. 得知中間池有緊急應變管線，在COD大於150mg/L時排至T01-29 Fenton設備，而P35. T01-26中間池卻無相關量測參數與設施，該如何判斷？另P36. T01-27三沉池與P38. T01-29 Fenton設備設計處理水量應載明。 | 設計參數 | 量測設施與設計水量 | 緊急排送管線需有監測判斷設施，且各處理設備應載明設計處理水量 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 缺量測設施或未載明處理水量 → 標記:無量測設施該如何判斷及應載明水量 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (8) | T01-29
D186 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)處理流程中，T01-29 Fenton設備(備用)在P38. 操作參數pH 6~9，與原理不符，另未設置雙氧水藥劑槽，無法有Fenton反應。 | 操作條件 | pH參數與藥劑設置 | Fenton程序必須於酸性pH下操作並配置雙氧水及鐵鹽加藥槽 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 pH設定非酸性或無雙氧水 → 標記:與原理不符且未設置雙氧水 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (11) | T01-29
D191 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (16)現場氧化渠污泥顏色偏灰，是否為有機污泥，建議可不定期檢測VSS，以判定食微比是否在合宜範圍。 | 操作條件 | 污泥性質與VSS檢測 | 生物處理槽應定期觀察污泥性狀並檢測VSS以掌握食微比 | 現場操作查核 | 若 污泥顏色異常 → 標記:顏色偏灰建議檢測VSS判定食微比 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (16) | (無)

## 離子交換樹脂塔
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D051 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)P.24/42，T01-11樹酯過濾器，設計參數濾速的計算方式為何要乘以12，依有效容量計算說明應該為4塔而非12塔，則過濾面積應該是乘以4而非乘以12濾速。 | 設計參數 | 濾速 | 過濾面積及濾速之計算公式需與實際設備組數一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/設計參數 | 若 計算公式參數 != 實際設備塔數 → 標記:計算方式待釐清 | 彭文良 | 序4 彭文良技師 (4) | T01-11

## 暫存槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D059 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)中繼槽T01-06上有攪拌機，標示為「快混槽攪拌機」，有誤植 | 文件一致性 | 機具名稱 | 設備名稱與相關機具標示應一致 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 機具名稱與槽體功能不符 → 標記:有誤植 | 林彥銘 | 序5 林彥銘技師 (4) | T01-06
D075 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)P5_T01-06排泥至T01-10應是污泥暫存槽，文件中標示為壓濾機。 | 文件一致性 | 設備名稱 | 流程圖與文件各處之設備名稱及代號應相符 | 流向示意圖 | 若 標示名稱 != 實際單元功能 → 標記:標示錯誤 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (8) | T01-06;T01-10
D100 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)附件8_T01-22濾液槽1標示濾液排至T01-26陰井3，與P9不一致。 | 文件一致性 | 濾液流向 | 附件圖面之流向需與本文流向圖一致 | 附件/平面配置圖與流向圖 | 若 附件流向 != 本文流向 → 標記:與流向圖不一致 | 陳映嘉 | 序7 陳映嘉技師 (12) | T01-22;T01-26
D125 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)頁次21/65，T01-04暫存槽1相關機具設施未填液位計。 | 機具設施 | 液位計登載 | 具調蓄或暫存功能之槽體其相關機具設施應登載液位計 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 暫存設施未填寫液位計 → 標記:未填液位計 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (8) | T01-04
D178b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)由P7. 得知廢水貯池有緊急應變管線，在SS大於400mg/L時排至T01-01混凝池；而P39. T01-30廢水貯池卻無相關量測參數與設施，該如何判斷？ | 設計參數 | 緊急應變量測設施 | 設有水質條件啟動之緊急管線，其前端必須配備對應之量測參數與設施 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 有水質觸發條件 且 無量測設施 → 標記:無相關量測參數與設施該如何判斷 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (3) | T01-30
D179 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)P25. T01-07預酸化池，目的在將大分子物質(纖維等碳水化合物)通過微生物胞外酶水解成小分子，小分子有機物在酸化菌作用下轉化成揮發性脂肪酸的過程。適當pH值介於4~9，停留時間僅0.7小時是否足夠。 | 設計參數 | 停留時間 | 預酸化池水解需要足夠之生物反應時間，停留時間不可過短 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 預酸化停留時間過短 → 標記:停留時間僅0.7小時是否足夠 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (4) | T01-07
D183a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (8)由P7. 得知中間池有緊急應變管線，在COD大於150mg/L時排至T01-29 Fenton設備，而P35. T01-26中間池卻無相關量測參數與設施，該如何判斷？另P36. T01-27三沉池與P38. T01-29 Fenton設備設計處理水量應載明。 | 設計參數 | 量測設施與設計水量 | 緊急排送管線需有監測判斷設施，且各處理設備應載明設計處理水量 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 缺量測設施或未載明處理水量 → 標記:無量測設施該如何判斷及應載明水量 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (8) | T01-26
D189b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)P30. T01-12終沉池無污泥泵，如何將污泥排至T01-23污泥迴流池或T01-24浮渣收集井？ | 機具設施 | 排泥機具 | 沉澱池需有合適之污泥輸送機具以排送污泥至後端設施 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 無排泥機具 且 有排泥流向 → 標記:無污泥泵如何將污泥排至 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (14) | T01-23
D189c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)P30. T01-12終沉池無污泥泵，如何將污泥排至T01-23污泥迴流池或T01-24浮渣收集井？ | 機具設施 | 排泥機具 | 沉澱池需有合適之污泥輸送機具以排送污泥至後端設施 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 無排泥機具 且 有排泥流向 → 標記:無污泥泵如何將污泥排至 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (14) | T01-24
D218 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (6)P23/45處理設施資料表處理單元快濾進流池(T01-10)之單元代碼誤植為125，應修正為「116」 | 文件一致性 | 單元代碼 | 設施資料表之單元代碼必須各章節前後統一且無誤植 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 代碼標示錯誤 → 標記:單元代碼誤植應修正 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (6) | T01-10

## 污泥儲槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D074 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)P78_附件九處理設施平面配置圖中，T01-10污泥貯存槽濾液排至T01-09濾液槽，與P5流向圖及質平計算不一致。 | 文件一致性 | 濾液流向 | 平面配置圖流向需與流向圖及質量平衡計算完全一致 | 附件/平面配置圖與流向圖 | 若 各圖面流向不一致 → 標記:與流向圖及質平不一致 | 劉暐廷 | 序6 劉暐廷技師 (7) | T01-10;T01-09
D162a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)厭氧污泥池pH指示控制器(P.19)及曝氣槽之DO 計(P.20)皆表示有馬力，因非屬動力設備，應無馬力。 | 機具設施 | 機具馬力 | 非屬動力設備之監測儀器不應登載馬力數值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 非動力設備 且 標示馬力 → 標記:非屬動力設備應無馬力 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (3) | (無)
D163 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)厭氧污泥池以體積負荷表示，應改為有機負荷表示。另數值若為4，屬中溫菌範圍，是否有溫度監控？參數表應再增加上流表面流速。另考慮進行排泥？ | 設計參數 | 有機負荷與監控參數 | 厭氧設施應以有機負荷表示，並具備溫度監控、上流表面流速及排泥考量 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 參數表示錯誤或欠缺監控項目 → 標記:應改有機負荷增加監測項目 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (4) | (無)
D164a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P.8，水質水量平衡圖中，厭氧污泥床迴至廢水調整槽之水量為處理水量約2倍，且添加酸鹼係調節污泥厭氧床之pH至7~8，然其標示加藥量甚大…等，不合理，除非進流水質pH變化甚大，但已經調節池調節水質。 | 質量平衡 | 迴流水量與加藥量 | 迴流水量與加藥量設定必須符合實際水質調節需求與學理 | 水質水量平衡示意圖 | 若 迴流量過大或加藥量不合常理 → 標記:標示加藥量甚大不合理 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (5) | (無)
D173 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)厭氧污泥槽氣密性不佳，恐影響厭氧環境及沼氣逸散的可能性，亦無適當沼氣捕捉設備，建議若有必要可進行改善。 | 機具設施 | 厭氧槽氣密性與沼氣捕捉 | 厭氧槽必須維持良好氣密性並設置沼氣收集捕捉設備 | 現場設備查核 | 若 氣密不佳或無捕捉設備 → 標記:氣密性不佳建議改善 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (14) | (無)
D174 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (15)呈上，厭氧槽污泥生長條件與活性污泥不同，建議槽內可監測水中pH、ORP及DO。沼氣的部分可以加測甲烷、二氧化碳濃度，並比較COD及沼氣產量關係，評估厭氧槽功能。 | 操作條件 | 厭氧槽監測項目 | 厭氧設施應增列pH、ORP等水質監測與甲烷、二氧化碳等氣體監測 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 厭氧槽缺乏相關必要監測項目 → 標記:建議監測pH等及加測甲烷 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (15) | (無)
D188b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)P8. T01-19污泥調勻槽進流污泥量為何不等於T01-18污泥儲槽出流污泥量，請提供計算過程。另T01-19污泥調勻槽進流乾污泥量238423.97kg/d、T01-21螺旋式脫水機出流乾污泥量108482.91kg/d，離心式與螺旋式脫水機固體物捕抓率是否偏低？ | 質量平衡 | 單元間污泥量移轉 | 上下游銜接之污泥量必須相等，且脫水機之固體捕捉率應合理 | 污泥流向資料表 | 若 上下游污泥量不相等或捕捉率異常偏低 → 標記:進出流污泥量不等於及捕抓率是否偏低 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (13) | T01-18

## 曝氣槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D118 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)頁次9/65，T01-07曝氣槽2(非生物處理)為何真色色度濃度未減少？而陰離子界面活性劑、SS、COD及BOD均有約12~13%濃度減低的效果？ | 質量平衡 | 污染物去除率 | 單元之污染物去除效果應符合其處理機制與學理 | 水質水量平衡示意圖 | 若 無機制但有去除或有機制未去除 → 標記:濃度變化不符學理 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (1) | T01-07
D122a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)頁次30~32/65：T01-13~15活性污泥槽1~3量測參數「溶氧」最大值達8毫克/公升，較一般設計值高出許多，請說明。(功測DO=2) | 操作條件 | 溶氧最大值 | 生物處理槽之溶氧設定應符合經濟與學理之合理範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 溶氧最大值設定過高 → 標記:較一般設計值高出許多 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (5) | T01-13
D122b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)頁次30~32/65：T01-13~15活性污泥槽1~3量測參數「溶氧」最大值達8毫克/公升，較一般設計值高出許多，請說明。(功測DO=2) | 操作條件 | 溶氧最大值 | 生物處理槽之溶氧設定應符合經濟與學理之合理範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 溶氧最大值設定過高 → 標記:較一般設計值高出許多 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (5) | T01-14
D122c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)頁次30~32/65：T01-13~15活性污泥槽1~3量測參數「溶氧」最大值達8毫克/公升，較一般設計值高出許多，請說明。(功測DO=2) | 操作條件 | 溶氧最大值 | 生物處理槽之溶氧設定應符合經濟與學理之合理範圍 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 溶氧最大值設定過高 → 標記:較一般設計值高出許多 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (5) | T01-15
D131 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (14)T01-07與T01-25有管線相通，宜拆除或於流向圖中說明。 | 流向示意圖 | 未登載管線 | 現場連通管線必須於文件流向圖中繪製並說明用途 | 流向示意圖/現場管線比對 | 若 現場有管線相通且圖面無標示 → 標記:宜拆除或圖中說明 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (14) | T01-07;T01-25
D160 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)P.20，曝氣槽之量測參數溶氧為1~10mg/L，為不合理參數，合理範圍值為1~2mg/L；另建議增加量測參數MLSS濃度。 | 操作條件 | 溶氧與MLSS | 曝氣槽溶氧操作範圍必須合理(1-2mg/L)且應監控MLSS | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 溶氧上限過高或未量測MLSS → 標記:參數不合理建議增加MLSS | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (1) | (無)
D161 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (2)P.21，曝氣槽之設計參數「堰溢流率」計算式中圓周長度計算錯誤。 | 設計參數 | 堰溢流率 | 堰溢流率計算式中之幾何長度(如圓周)必須計算正確 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/設計參數 | 若 幾何長度計算錯誤 → 標記:圓周長度計算錯誤 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (2) | (無)
D162b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)厭氧污泥池pH指示控制器(P.19)及曝氣槽之DO 計(P.20)皆表示有馬力，因非屬動力設備，應無馬力。 | 機具設施 | 機具馬力 | 非屬動力設備之監測儀器不應登載馬力數值 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 非動力設備 且 標示馬力 → 標記:非屬動力設備應無馬力 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (3) | (無)
D166 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)P.9，水質表中曝氣槽(T01-5)出水為MLSS，在未經固液分離(最終沉澱池)前無法有BOD、COD等污染物降低效果。 | 質量平衡 | 出水污染物濃度 | 生物曝氣單元未經固液分離前，其混合液不應表現出BOD/COD去除效果 | 水質水量平衡示意圖 | 若 未經沉澱即顯示污染物去除 → 標記:未經固液分離無法有降低效果 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (7) | T01-5
D168 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)P.20，依附件平面圖曝氣槽應分兩槽並聯進出廢水，與流程圖及本申請表表示為一槽不符。 | 文件一致性 | 設備槽數與並聯配置 | 平面圖之槽數與進出水配置(如並聯)必須與流程圖及主文一致 | 附件/平面配置圖與流程圖 | 若 平面圖配置 != 流程圖標示 → 標記:與流程圖及申請表不符 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (9) | (無)
D169 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)功能測試報告中曝氣槽監測溶氧濃度高達8mg/L不合理，亦將影響沉澱效果；水力停留時間應不列為操作參數。 | 操作條件 | 溶氧濃度與水力停留時間 | 功能測試之溶氧值應合理，且水力停留時間屬設計參數不應列為操作參數 | 功能測試報告/操作參數 | 若 溶氧過高或誤列停留時間為操作參數 → 標記:溶氧不合理且停留時間不列操作參數 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (10) | (無)
D170 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (11)曝氣槽DO為4mg/L，過高，建議減少曝氣量以提高沉澱效果。 | 操作條件 | 溶氧濃度 | 曝氣槽溶氧過高可能破壞膠羽影響後續沉降，應適度控制 | 現場操作查核 | 若 溶氧過高影響沉澱 → 標記:過高建議減少曝氣量 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (11) | (無)
D171 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)曝氣槽中之MLSS濃度應至1500mg/L以上，請修正申請書內容。 | 操作條件 | MLSS濃度 | 活性污泥法之MLSS濃度應維持在基本學理下限(如1500mg/L)以上 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 MLSS設定濃度偏低 → 標記:濃度應至1500mg/L以上 | 劉家豪 | 序10 劉家豪技師 (12) | (無)
D194a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)因為串聯設計，每個槽承受之負荷量不同，理當上每個槽食微比、體積負荷量及MLSS等參數應不同。 | 設計參數 | 串聯操作參數 | 串聯之生物處理槽其各級之食微比、負荷等參數應遞減或有差異，不可設定相同 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯槽設定相同參數 → 標記:每個槽參數理當不同 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (1) | T01-4
D194b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)因為串聯設計，每個槽承受之負荷量不同，理當上每個槽食微比、體積負荷量及MLSS等參數應不同。 | 設計參數 | 串聯操作參數 | 串聯之生物處理槽其各級之食微比、負荷等參數應遞減或有差異，不可設定相同 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯槽設定相同參數 → 標記:每個槽參數理當不同 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (1) | T01-5
D194c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)因為串聯設計，每個槽承受之負荷量不同，理當上每個槽食微比、體積負荷量及MLSS等參數應不同。 | 設計參數 | 串聯操作參數 | 串聯之生物處理槽其各級之食微比、負荷等參數應遞減或有差異，不可設定相同 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯槽設定相同參數 → 標記:每個槽參數理當不同 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (1) | T01-6
D194d | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (1)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)因為串聯設計，每個槽承受之負荷量不同，理當上每個槽食微比、體積負荷量及MLSS等參數應不同。 | 設計參數 | 串聯操作參數 | 串聯之生物處理槽其各級之食微比、負荷等參數應遞減或有差異，不可設定相同 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯槽設定相同參數 → 標記:每個槽參數理當不同 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (1) | T01-7
D196a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)串聯使用，前端槽體負荷大，應考慮迴流分配到每個槽體，且無排泥設計。 | 設計參數 | 迴流分配與排泥 | 多級串聯系統應考量進水與迴流之分配機制以分攤負荷，並需有排泥設計 | 流向示意圖/廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯前端負荷過大且無排泥 → 標記:應考慮迴流分配且無排泥設計 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (3) | T01-4
D196b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)串聯使用，前端槽體負荷大，應考慮迴流分配到每個槽體，且無排泥設計。 | 設計參數 | 迴流分配與排泥 | 多級串聯系統應考量進水與迴流之分配機制以分攤負荷，並需有排泥設計 | 流向示意圖/廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯前端負荷過大且無排泥 → 標記:應考慮迴流分配且無排泥設計 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (3) | T01-5
D196c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)串聯使用，前端槽體負荷大，應考慮迴流分配到每個槽體，且無排泥設計。 | 設計參數 | 迴流分配與排泥 | 多級串聯系統應考量進水與迴流之分配機制以分攤負荷，並需有排泥設計 | 流向示意圖/廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯前端負荷過大且無排泥 → 標記:應考慮迴流分配且無排泥設計 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (3) | T01-6
D196d | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)活性污泥槽1~4(T01-4~T01-7)串聯使用，前端槽體負荷大，應考慮迴流分配到每個槽體，且無排泥設計。 | 設計參數 | 迴流分配與排泥 | 多級串聯系統應考量進水與迴流之分配機制以分攤負荷，並需有排泥設計 | 流向示意圖/廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 串聯前端負荷過大且無排泥 → 標記:應考慮迴流分配且無排泥設計 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (3) | T01-7
D197b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (4)P23. T01-03 pH中和槽 pH控制值5~9 後接T01-04活性污泥槽1，生物處理單元的pH值偏低，不利微生物成長。 | 操作條件 | pH操作範圍 | 銜接生物處理前之調整池pH下限必須滿足微生物生長需求(通常>6) | 廢(污)水(前)處理設施資料表/操作參數 | 若 進水pH設定過低 → 標記:pH值偏低不利微生物成長 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (4) | T01-04
D203a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)P14. T01-05活性污泥槽2~T01-07活性污泥槽4為何水質項目BOD由1239.215kg/d逐池降至312.487kg/d，而SS不增反降(由2511.911kg/d逐池降至633.129kg/d)，甚不合理。 | 質量平衡 | BOD及SS變化 | 生物處理槽之固體物與有機物質量變化應符合增生或消耗學理 | 水質水量平衡示意圖 | 若 SS不增反降 且 不合學理 → 標記:甚不合理 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (10) | T01-05
D203b | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)P14. T01-05活性污泥槽2~T01-07活性污泥槽4為何水質項目BOD由1239.215kg/d逐池降至312.487kg/d，而SS不增反降(由2511.911kg/d逐池降至633.129kg/d)，甚不合理。 | 質量平衡 | BOD及SS變化 | 生物處理槽之固體物與有機物質量變化應符合增生或消耗學理 | 水質水量平衡示意圖 | 若 SS不增反降 且 不合學理 → 標記:甚不合理 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (10) | T01-06
D203c | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (10)P14. T01-05活性污泥槽2~T01-07活性污泥槽4為何水質項目BOD由1239.215kg/d逐池降至312.487kg/d，而SS不增反降(由2511.911kg/d逐池降至633.129kg/d)，甚不合理。 | 質量平衡 | BOD及SS變化 | 生物處理槽之固體物與有機物質量變化應符合增生或消耗學理 | 水質水量平衡示意圖 | 若 SS不增反降 且 不合學理 → 標記:甚不合理 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (10) | T01-07
D217 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (5)P20/45處理設施資料表處理單元好氧池2(T01-07-1)之設計操作參數食微比(F/M)數值單位誤植為kg-BOD/kg-MLSS。 | 單位有效位數 | 食微比單位 | 食微比之單位標示應正確使用標準規範單位 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 單位書寫錯誤 → 標記:單位誤植 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (5) | T01-07-1
D224 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)T01-07-1 好氧池進流水WTB01-07-1中BOD濃度僅11.99mg/L，應無法維持微生物生長。(技師已盡告知之責) | 設計參數 | 進流BOD維持濃度 | 生物好氧池進流水之有機碳源(BOD)需高於維持微生物生存之最低濃度 | 水質資料表 | 若 進流BOD濃度過低 → 標記:無法維持微生物生長 | 倪肇明 | 序13 倪肇明技師 (12) | T01-07-1

## 貯留槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D126 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (9)頁次45/65，T01-28 貯留槽相關機具設施未填液位計。 | 機具設施 | 液位計登載 | 具貯留功能之槽體其相關機具設施應登載液位計 | 廢(污)水(前)處理設施資料表/機具設施 | 若 貯留設施未填寫液位計 → 標記:未填液位計 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (9) | T01-28
D129 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (12)T01-28貯留槽有數條不明管線，應拆除。 | 機具設施 | 不明管線 | 處理設施周邊及槽內不得有用途不明之管線 | 現場管線查核 | 若 現場發現不明管線 → 標記:有不明管線應拆除 | 李俊坤 | 序8 李俊坤技師 (12) | T01-28
D182 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)P37. T01-28貯水池有效水深計算有誤。 | 設計參數 | 有效水深計算 | 貯留設施之有效水深與容積計算公式需正確 | 廢(污)水(前)處理設施資料表 | 若 水深計算結果錯誤 → 標記:有效水深計算有誤 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (7) | T01-28

## 濃縮槽
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D149 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (7)水質水量平衡示意圖頁次8/52，T01-13污泥濃縮槽的污泥含水率88%，不符學理範圍。 | 設計參數 | 濃縮含水率 | 濃縮污泥之含水率設定必須落在一般學理經驗範圍內 | 水質水量平衡示意圖 | 若 濃縮含水率過低(或過高)不合理 → 標記:不符學理範圍 | 汪正倫 | 序9 汪正倫技師 (7) | T01-13
D206 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)污泥濃縮槽3(T01-53)標示不明。 | 文件一致性 | 標示 | 設施圖說或文件之單元標示應清晰明確 | 各類圖面及資料表 | 若 槽體資訊不清 → 標記:標示不明 | 徐振利 | 序12 徐振利技師 (13) | T01-53

## 調勻池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D188a | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (13)P8. T01-19污泥調勻槽進流污泥量為何不等於T01-18污泥儲槽出流污泥量，請提供計算過程。另T01-19污泥調勻槽進流乾污泥量238423.97kg/d、T01-21螺旋式脫水機出流乾污泥量108482.91kg/d，離心式與螺旋式脫水機固體物捕抓率是否偏低？ | 質量平衡 | 單元間污泥量移轉 | 上下游銜接之污泥量必須相等，且脫水機之固體捕捉率應合理 | 污泥流向資料表 | 若 上下游污泥量不相等或捕捉率異常偏低 → 標記:進出流污泥量不等於及捕抓率是否偏低 | 周志豪 | 序11 周志豪技師 (13) | T01-19

## 廢水收集池
缺失ID | 來源 | 原文缺失 | 檢查類型 | 對照項目 | 規則(萃取/可比對判斷式) | 比對位置(依標題,非頁碼) | 判定邏輯(條件→結論) | 技師姓名 | 序號 | 原始槽體代號 | 狀態
D228 | S01 水污染業務查核缺失.pdf | (3)P29/37採樣位置示意圖原廢水 採樣點設置於收集池(T01- 01)，未符合水污染防治措施及檢 測申報管理辦法第九十一條規定 原廢(污)水水質應於調勻設施採 樣，故本廠原廢水水質依規定應 於調勻池(T01-03)採樣。 | 操作條件 | 採樣位置 | 原廢水採樣位置應依法規設置於調勻池而非收集池 | 採樣位置示意圖 | 若 採樣點未設於調勻設施 → 標記:未符合規定應於調勻池採樣 | 徐永郎 | 序14 徐永郎技師 (3) | T01-01;T01-03

## _同義字
標準詞 | 別名 (用 / 分隔) | 說明
── 槽體尺寸 ──
出水高度 | 液面到槽頂距離 / 自由水面高度 / 餘裕高度 / 乾舷 / freeboard
有效容量 | 有效體積 / 有效水量 / operating volume / 工作容積
有效水深 | 有效深度 / 操作水深 / operating depth
槽體尺寸 | 槽體規格 / tank dimension
── 操作參數 ──
滯留時間 | 停留時間 / HRT / 水力停留時間 / 接觸時間 / 反應時間
溢流率 | 表面負荷率/水力負荷率
曝氣量 | 風量 / 曝氣風量 / 供氣量 / air flow
迴流比 | 污泥迴流率 / 迴流污泥比 / RAS
MLSS | 混合液懸浮固體 / 活性污泥濃度
DO | 溶氧 / 溶氧濃度 / dissolved oxygen
SVI | 污泥容積指數 / 沉降比
F/M | 食微比 / BOD 負荷率
── 機具設施 ──
液位計 | 水位計 / 液面計 / level transmitter / LT / level sensor
pH計 | pH meter / 酸鹼度計 / pH 計 / pH 感測器
DO計 | 溶氧計 / dissolved oxygen meter / DO 計
流量計 | FT / flow meter / 流速計 / flowmeter
攪拌機 | 攪拌器 / 攪拌槳 / agitator / mixer / 攪拌設備
曝氣機 | 鼓風機 / blower / 氣泵 / air blower
加藥泵 | 藥劑泵 / 投藥泵 / dosing pump / 計量泵
刮泥機 | 刮砂機 / scraper / sludge scraper
污泥泵 | 污泥輸送泵 / sludge pump
── 化學處理 ──
反洗水 | 反沖洗水 / 回沖洗 / backwash / 逆洗水
加藥 | 投藥 / 添加藥品 / dosing / 藥品投加
中和 | pH 調整 / 酸鹼中和 / neutralization
混凝 | 膠凝 / coagulation
膠凝 | 絮凝 / flocculation
── 水質參數 ──
BOD | 生化需氧量 / BOD5 / biochemical oxygen demand
COD | 化學需氧量 / chemical oxygen demand
SS | 懸浮固體 / 懸浮物 / suspended solids
TKN | 總凱氏氮 / total Kjeldahl nitrogen
TP | 總磷 / total phosphorus
TN | 總氮 / total nitrogen
── 流向 ──
進流水 | 入流水 / 進水 / influent / 原水
出流水 | 放流水 / 排水 / effluent / 出水
原廢水 | 原始廢水 / raw wastewater / 原廢
放流口 | 排放口 / outlet / discharge point
── 污泥處理 ──
污泥含水率 | 含水率 / moisture content / 水含量
脫水 | 污泥脫水 / dewatering
濃縮 | 污泥濃縮 / thickening
── 使用說明 ──
標準詞 | 系統內部使用的標準詞彙
別名 | 技師可能用的不同寫法 (用 / 分隔, 大小寫不分)
系統會自動把別名比對到標準詞
範例 | 「液面到槽頂距離」會自動對應到「出水高度」
新增 | 在最下方加新列就行, 不用刻意分類
系統下次同步時自動更新
預處理池 | 前處理槽 / 前處理池 / 預處理槽 / 預處理 / 前處理 | 預處理階段, 含匯流分離功能 (代碼 119)
鎳系 | 聶系 / 鎳水洗 / 化學鎳 / 鍍鎳 / 化銅 / 鎳系廢水 | 鎳系廢水分流 (聶 vs 鎳 同音字)
濾液池 | 濾液貯槽 / 濾液收集槽 / 濾液池 / Filtrate Tank / Sump / 回流池 / 脫水機濾液池 | 收集污泥脫水機壓濾出來的廢水(濾液). 中文用詞常見變體含「濾液貯槽/收集槽/池」, 英文 Filtrate Tank 或 Sump.

## _槽體學理
標準槽體 | 加藥類型 | 應變動項目 | 不應變動項目 | 容忍度(%) | 違反嚴重度 | 學理說明 | 狀態 | HRT_min (hr) | HRT_max (hr) | SOR_max (m³/m²·d) | G_min (1/s) | G_max (1/s) | 類型 | 體積負荷_max (kg BOD/m³·d) | F/M_min | F/M_max | SRT_min (d) | SRT_max (d) | 含水率_max (%) | 應變動方向備註
pH調整槽 | 酸/鹼 | pH, 水溫 | * | 5 | 不合理 | 純 pH 調整槽只加酸/鹼, 無分離機制, 其他水質應守恆 | V | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 反應 | [6 empty] | pH:↕(加酸鹼); 水溫:⇉
pH調整池 | 酸/鹼 | pH, 水溫 | * | 5 | 不合理 | 同 pH 調整槽 (申請文件命名變體) | V | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 儲存 | [6 empty] | pH:↕; 水溫:⇉
中和池 | 酸/鹼 | pH, 水溫 | * | 5 | 不合理 | 加酸鹼中和廢水, 學理上同純 pH 調整槽 | V | 0.25 | 0.75 |  |  |  | 反應 | [6 empty] | pH:↕(中和至中性); 水溫:⇉
pH調整暨快混池 | 酸鹼 + 混凝劑 | pH, 水溫, SS | * | 5 | 不合理 | 加酸鹼 + 混凝劑, 混凝劑本身為固體故 SS 增加合理, 但無分離機制, 重金屬/COD/BOD 須後端沉澱才能去除 | V | 0.017 | 0.05 |  | 300 | 1000 | 反應 | [6 empty] | pH:↕; SS:↑(加PAC形成新固體); 水溫:⇉
pH調整池暨快混池 | 酸鹼 + 混凝劑 | pH, 水溫, SS | * | 5 | 不合理 | 同 pH 調整暨快混池 (申請文件命名變體) | V | 0.017 | 0.05 |  | 300 | 1000 | 儲存 | [6 empty] | pH:↕; SS:↑; 水溫:⇉
快混槽 | 混凝劑 | SS, 水溫 | * | 5 | 不合理 | 加 PAC/明礬/FeCl₃ 混凝, SS 增加合理, 但無沉降, 重金屬/COD/BOD 不該減少 | V | 0.008 | 0.033 |  | 300 | 1000 | 反應 | [6 empty] | SS:↑(加PAC/絮凝劑); 水溫:⇉
快混池 | 混凝劑 | SS, 水溫 | * | 5 | 不合理 | 同快混槽 (命名變體) | V | 0.008 | 0.033 |  | 300 | 1000 | 反應 | [6 empty] | SS:↑; 水溫:⇉
慢混池 | 助凝劑 | SS, 水溫 | * | 0 | 不合理 | 加助凝劑 (PAM) 形成大絮凝體, SS 可微增, 仍無沉降, 重金屬/COD/BOD 不該減少 | V | 0.083 | 0.5 |  | 10 | 50 | 反應 | [6 empty] | SS:↑(加PAM絮凝, 顆粒變大但質量略增); 水溫:⇉
慢混槽 | 助凝劑 | SS, 水溫 | * | 0 | 不合理 | 同慢混池 | V | 0.083 | 0.5 |  | 10 | 50 | 反應 | [6 empty] | SS:↑; 水溫:⇉
沉澱池 | 無 (重力沉降) | SS, 重金屬, 濁度, COD, BOD | pH, 氨氮, 硼, 氯, 硝酸鹽 | 10 | 不合理 | 重力沉降, 固體+附著重金屬下沉, 但溶解性離子 (氨氮/硼/Cl⁻/NO₃⁻) 不應改變 | V | 1 | 6 | 50 |  |  | 分離 | [6 empty] | SS:↓↓(主流出口); SS:↑(污泥支線); 重金屬:↓(隨絮體沉降); COD/BOD:↓(伴隨SS)
沉降池 | 無 (重力沉降) | SS, 重金屬, 濁度, COD, BOD | pH, 氨氮, 硼, 氯, 硝酸鹽 | 10 | 不合理 | 同沉澱池 | V | 1 | 6 | 50 |  |  | 分離 | [6 empty] | SS:↓↓; SS污泥支線:↑; 重金屬:↓; COD/BOD:↓
浮除槽 | 氣浮 (DAF) | SS, 油脂 | pH, 重金屬, 離子 | 10 | 不合理 | 加壓溶氣浮除油脂與輕質懸浮物, 重金屬與溶解性物質不應改變 | V | 0.5 | 1.5 |  |  |  | 分離 | [6 empty] | SS:↓↓; 油脂:↓↓(主流出口); 浮渣支線:↑
砂濾塔 | 無 (清水反洗) | SS, 濁度 | 溶解性 (COD, BOD, 重金屬離子, 硬度, 氯鹽, 硝酸鹽) | 15 | 待人工 | 物理過濾「渣」(SS + 濁度), 不吸附溶解性物質. 清水反洗 (不加藥), 反洗週期看壓力表壓差 (堵塞觸發). 需在前段沉澱/混凝之後, 不能直接處理高 SS 原水 (會立刻堵塞). | V | [5 empty] | 分離 | [6 empty] | SS:↓↓(過濾); 濁度:↓↓; 反洗水支線:SS↑
活性碳吸附塔 | 無 (飽和後換新) | COD, BOD, 色度, 異味, 游離氯, 微量有機 (酚/界面活性劑) | SS (會堵塞), 重金屬, 無機鹽 (Cl-/Na+/Ca2+/SO4/硬度), 氨氮 | 15 | 待人工 | 物理吸附溶解性「味與色」(比表面積 > 800 m²/g). 主除: COD/BOD/色度/異味/游離氯/微量有機. 不除: 無機鹽 / 重金屬 / 氨氮. SS 會塞住活性碳 (需前段砂濾保護). 更換條件: 出口濃度 ≥ 5% 進口. 可熱再生 (蒸汽/600°C) 或換新. | V | [5 empty] | 分離 | [6 empty] | COD:↓; BOD:↓; 色度:↓↓; 異味:↓↓; 游離氯:↓↓; 微量有機物:↓↓
活性碳吸附裝置 | 無 (飽和後換新) | COD, BOD, 色度, 異味, 游離氯, 微量有機 | SS, 重金屬, 無機鹽 (Cl-/Na+/Ca2+/SO4), 氨氮 | 15 | 待人工 | 同活性碳吸附塔 (命名變體). | V | [5 empty] | 分離 | [6 empty] | COD:↓; BOD:↓; 色度:↓↓; 異味:↓↓; 游離氯:↓↓; 微量有機物:↓↓
離子交換樹脂塔 | 離子交換樹脂 | 指定離子 (Ca, Mg, Na, NO₃, 重金屬) | pH, COD, BOD, SS | 20 | 待人工 | 依樹脂類型 (陽/陰/螯合) 只去除特定離子, 對有機物/SS 無作用; 需人工判斷樹脂類型與目標離子是否相符 | V | [5 empty] | 分離 | [6 empty] | 重金屬離子:↓↓(Cu/Ni/Zn/Cr/Cd); 硬度離子(Ca/Mg):↓; 反洗液支線:↑
曝氣槽 | 供氧 + 微生物 | BOD, COD, 氨氮, DO | pH, 重金屬, 氯, 硼 | 15 | 不合理 | 好氧微生物代謝有機物 + 硝化, 重金屬不應自行減少, Cl⁻/硼為保守物質不該變 | V | 4 | 24 |  |  |  | 生物 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 5 | 15 |  | BOD:↓↓; COD:↓; 氨氮:↓(硝化); DO:↑(鼓風); MLSS:↑(微生物增生)
氧化池 | 氧化 (供氧 / 加氧化劑) | COD, BOD, 真色色度 | pH, 重金屬, 離子 | 15 | 不合理 | 氧化有機物與色度, 但對重金屬 (除非還原型 Cr⁶⁺) 不應顯著去除 | V | 2 | 8 |  |  |  | 反應 | [6 empty] | COD:↓↓; BOD:↓↓; 真色色度:↓; pH:↕(加氧化劑改變)
厭氧池 | 厭氧菌 | BOD, COD | pH, 重金屬, 離子 | 15 | 不合理 | 厭氧菌代謝有機物, 重金屬不應減少 | V | 6 | 24 |  |  |  | 生物 | 5 | [5 empty] | BOD:↓↓; COD:↓↓; 沼氣:↑; pH:↕(可能酸化)
脫水機 | 脫水助劑 | 含水率 | * | 10 | 待人工 | 物理脫水, 濃度暴升合理但污染物質量應守恆; 系統會用質量基準檢查 | V | [5 empty] | 分離 | [5 empty] | 85 | 含水率:↓↓(脫水至70~85%); 濾液:含水率↑
濃縮槽 | 無 (重力濃縮) | 含水率 | * | 10 | 待人工 | 重力濃縮污泥, 同脫水機原則 | V |  |  | 12 |  |  | 分離 | [5 empty] | 99 | 含水率:↓(濃縮至95~97%); 上澄液:↑
污泥儲槽 | 無 (儲存) | 含水率 | * | 15 | 待人工 | 暫存污泥, 質量應守恆 | V | [5 empty] | 儲存 | [6 empty] | 含水率:可能↓(沉降進一步濃縮); 一般⇉
暫存槽 | 無 (均化) | * | 重金屬, 離子 | 30 | 待人工 | 均化多股廢水, 進出水質可變動但污染物質量應大致守恆; 若大幅減少需確認是否誤填 | V | 6 | 48 |  |  |  | 儲存 | [6 empty] | ⇉ (應守恆, 僅暫存)
貯留槽 | 無 (均化) | * | 重金屬, 離子 | 30 | 待人工 | 同暫存槽 | V | 6 | 48 |  |  |  | 儲存 | [6 empty] | ⇉ (應守恆)
調勻池 | 無 (均化) | * | * | 30 | 待人工 | 同暫存槽 | V | 6 | 48 |  |  |  | 儲存 | [6 empty] | pH:↕; 水質波動:↓(均勻化); 質量⇉
廢水調整池 | 無 (均化) | * | 重金屬, 離子 | 30 | 待人工 | 均化多股廢水穩定後端進流, 重金屬等不應自行減少 | V | 6 | 48 |  |  |  | 儲存 | [6 empty] | pH:↕(均勻化); 其他⇉
廢水收集池 | 無 (均化) | * | 重金屬, 離子 | 30 | 待人工 | 同廢水調整池 | V |  | 12 |  |  |  | 儲存 | [6 empty] | ⇉ (僅收集匯流)
批次反應槽 | 視製程而定 | 視批次而定 | 視批次而定 | 20 | 待人工 | 依批次操作條件不同, 規則難以一概而論, 須人工判讀 | V | [5 empty] | 反應 | [6 empty] | 視批次操作而定 (酸/鹼/氧化/還原皆可能)
放流池 | 無 (儲存) | (不應變動) | * | 5 | 不合理 | 放流前的暫存, 水質應與前端處理出流完全一致 | V | [5 empty] | 儲存 | [6 empty] | ⇉ (放流前緩衝)
接觸氧化池 | 無 | COD, BOD, 氨氮 | SS, 重金屬 | 15 | 待人工 | 生物處理單元, COD/BOD/氨氮應大幅下降; SS/重金屬不應變動 (沒固液分離) | V | 6 | 24 |  |  |  | 生物 | 2 | [5 empty] | COD:↓; BOD:↓; 氨氮:↓
MBR | 無 | COD, BOD, 氨氮, SS | 重金屬 | 10 | 待人工 | MBR 整合曝氣 + 過濾, COD/BOD/氨氮/SS 同時去除; 重金屬不應變動 | V | 6 | 24 |  |  |  | 生物 | 1.5 | 0.05 | 0.3 | 15 | 30 |  | COD:↓↓; BOD:↓↓; 氨氮:↓↓; SS:↓↓(膜過濾, 出水極低)
氰系氧化槽 | 氧化劑 (NaOCl/H2O2) | 氰化物, pH | SS, 重金屬 | 15 | 不合理 | 兩段式鹼氯法: pH 10~11 鹼性氧化 CN⁻ → CNO⁻ | V | 0.5 | 2 |  |  |  | 反應 | [6 empty] | 氰化物:↓↓(NaClO破氰); pH:↑(鹼性條件)
鉻系還原槽 | 還原劑 (NaHSO3/Na2S) | 六價鉻, pH | SS, 其他重金屬 | 15 | 不合理 | 酸性還原: pH 2~3 將 Cr⁶⁺ → Cr³⁺ | V | 0.5 | 2 |  |  |  | 反應 | [6 empty] | 六價鉻:↓↓(還原成3價); pH:↓(酸性條件)
混凝膠凝池 | 混凝劑 + 助凝劑 | SS, 水溫 | * | 10 | 不合理 | 混凝 + 膠凝合一; G 值需控制 30~80 形成大絮羽 | V | 0.083 | 0.5 |  | 30 | 80 | 反應 | [6 empty] | SS:↑(混凝形成絮體); 水溫:⇉
污泥離心式脫水機 | 助凝劑 (PAM) | 含水率 | * | 5 | 待人工 | 進泥 95~98% → 出泥 75~85% (餅) + 濾液 | V | [5 empty] | 污泥 | [5 empty] | 85 | 含水率:↓↓; 濾液:↑
污泥帶濾式脫水機 | 助凝劑 (PAM) | 含水率 | * | 5 | 待人工 | 進泥 95~98% → 出泥 80~88% (餅) + 濾液 | V | [5 empty] | 污泥 | [5 empty] | 88 | 含水率:↓↓; 濾液:↑
污泥濃縮設施 | 無 (重力濃縮) | 含水率 | * | 5 | 待人工 | 進泥 99.5% → 出泥 95~98% (重力濃縮) | V |  |  | 24 |  |  | 污泥 | [5 empty] | 98 | 含水率:↓; 上澄液:↑
離子交換樹脂塔 | 再生劑 (NaOH / HCl / H2SO4 / NaCl, 視樹脂) | 重金屬離子 (Cu/Ni/Zn/Cr/Cd), 硬度 (Ca/Mg), 氟離子 (F-), 硝酸根 (NO3-), 鈉離子 | SS, COD, BOD, 油脂, 色度 | 10 | 待人工 | 化學交換「離子」. 陽離子樹脂: 重金屬 (Cu/Ni/Cr...) + 硬度 (Ca/Mg) → 交換出 Na+/H+. 陰離子樹脂: 氟 (F-) + 硝酸根 (NO3-) + 氯鹽 → 交換出 OH-/Cl-. 再生劑: 陽用 HCl/H2SO4/NaCl, 陰用 NaOH. 功能限制: 不能除 SS/有機物 (需前段砂濾+活性碳保護避免樹脂堵塞). | V | 0.1 | 0.5 |  |  |  | 分離 | [6 empty] | 重金屬離子:↓↓(Cu/Ni/Zn/Cr/Cd); 硬度離子(Ca/Mg):↓; 反洗液支線:↑
砂濾器 | 無 (清水反洗) | SS, 濁度 | 溶解性 (COD, BOD, 重金屬離子, 硬度, 氯鹽, 硝酸鹽) | 15 | 待人工 | 同砂濾塔, 物理過濾「渣」(SS+濁度). | V | [5 empty] | 分離 | [6 empty] | SS:↓↓; 濁度:↓↓; 反洗水:SS↑
浮除槽 | 混凝劑 + 加壓空氣 | SS, 油脂 | 溶解性物質 | 10 | 不合理 | DAF; 氣固比 0.005~0.02, 表面溢流率 < 8 m³/m²·hr | V | 0.5 | 2 | 8 |  |  | 分離 | [6 empty] | SS:↓↓; 油脂:↓↓(主流出口); 浮渣支線:↑
油脂分離槽 | 無 (重力分離) | 油脂 | 溶解性物質 | 10 | 待人工 | 重力油水分離; 表面溢流率 < 2 m³/m²·hr | V | 1 | 4 | 2 |  |  | 分離 | [6 empty] | 油脂:↓↓(主流); 油脂渣支線:↑
預處理池 | 混凝劑 + 助凝劑 | SS, 重金屬, 油脂, 水溫 | * | 20 | 待人工 | 匯流分離: 收前段副流 + 加藥沉澱 + 污泥獨立排出。100% 去除常見但需確認污泥側是否實際排出 | V | [5 empty] | 分離 | [6 empty] | SS:↓(粗篩); 重金屬:↓(初步去除); 油脂:↓; 水溫:↕
濾液池 | 無 (通常不加藥) | SS, 含水率 | 重金屬 | 30 | 待人工 | 收集污泥脫水機濾液(高 SS/COD/PAM 殘留),通常回流前端調勻池與原廢水混合再處理. 不直接加藥(除高氨氮加 NaOH 吹脫/高磷加 FeCl3 沉澱外). 需設攪拌避免污泥沉積堵泵. 注意瞬間回流量避免干擾前端 pH 系統 | V | 0.5 | 12 |  |  |  | 儲存 | [6 empty] | SS:↕(濾液SS可能高於主流); 含水率:↑

## _加藥規則
編號 | 分流系統 | 槽體類別 | 藥劑 | 加藥角色 | 配比 min (kg/ton) | 配比 max (kg/ton) | 商品濃度 min (%) | 商品濃度 max (%) | pH min | pH max | 學理對應水質 | 污泥代碼 | 別名/說明 | 製程類型 | ORP_min (mV) | ORP_max (mV) | 典型劑量 (mg/L) | 引入水質項目 | 轉換係數
D-DOSE-001 | 鎳系 | pH調整池 | NaOH | 應加 | 1 | 10 | 25 | 50 | 10.5 | 11 | Ni²⁺ → Ni(OH)₂ | D-1101 有害 | 別名: 聶系/鎳水洗/化學鎳/鍍鎳/化銅. 1 mg/L Ni 約需 2.7 mg/L NaOH | 主處理 |  |  | 80
D-DOSE-002 | 鎳系 | pH調整池 | Ca(OH)2 | 應加 | 2 | 8 | 8 | 20 | 10.5 | 11 | Ni²⁺ → Ni(OH)₂ | D-1101 有害 | 替代 NaOH; 改善污泥脫水性; 1 mg/L Ni 約需 1.3 mg/L Ca(OH)₂. 兼有除氟/磷/重金屬效果 (鈣鹽輔助沉澱) 但缺點: 堵管/大量污泥/需配熟化桶 | 主處理 |  |  | 60 | 懸浮固體（mg/L） | 0.50
D-DOSE-003 | 鎳系 | pH調整池 | PAC | 禁加 | [8 empty] | 鎳系先 NaOH 沉鎳, 後段才需混凝 | 主處理
D-DOSE-004 | 鎳系 | pH調整池 | Polymer | 禁加 | [8 empty] | 鎳系前段不需助凝 | 主處理
D-DOSE-005 | 輕系 | 中和池 | NaOH | 應加 | 0.1 | 2 | 25 | 50 | 6 | 8 | 酸性原水中和 | D-2299 | 別名: 輕細/輕研磨/輕污染. 中和到 pH 6~8 | 主處理 |  |  | 50
D-DOSE-006 | 輕系 | 中和池 | H2SO4 | 應加 | 0.1 | 2 | 50 | 98 | 6 | 8 | 鹼性原水中和 | D-2299 | 鹼性原水中和到 pH 6~8 | 主處理 |  |  | 30 | 硫酸根 | 0.98
D-DOSE-007 | 輕系 | 中和池 | HCl | 應加 | 0.1 | 2 | 25 | 37 | 6 | 8 | 鹼性原水中和 | D-2299 | 鹼性原水中和到 pH 6~8 | 主處理 |  |  | 30 | 氯離子 | 0.97
D-DOSE-008 | 輕系 | 中和池 | PAC | 禁加 | [8 empty] | 輕系污染輕, 加 PAC 浪費 | 主處理
D-DOSE-009 | 各系 | 快混池 | PAC | 應加 | 0.05 | 0.5 | 5 | 10 |  |  | SS/重金屬膠羽形成 | D-2299 | 別名: 綜合/混合廢水/總匯/總混. 商品 5~10%, 投藥 50~500 ppm | 主處理 |  |  | 100 | 懸浮固體（mg/L）; 氯離子 | 0.30; 0.05
D-DOSE-010 | 各系 | 慢混池 | Polymer (PAM) | 應加 | 0.0005 | 0.005 | 0.1 | 0.5 |  |  | 助凝形成大絮羽 | D-2299 | 商品 0.1~0.5%, 投藥 0.5~5 ppm | 主處理 |  |  | 2 | 懸浮固體（mg/L） | 1.00
D-DOSE-011 | 各系 | 混凝池 | FeCl3 | 應加 | 0.05 | 0.4 | 10 | 45 |  |  | 鐵系混凝替代 PAC | D-2299 | 硫化物廢水或磷去除常用 | 主處理 |  |  | 80 | 懸浮固體（mg/L）; 氯離子 | 0.35; 0.65
D-DOSE-012 | 通用 | 氰系氧化池 | NaOCl | 應加 | 1 | 5 | 10 | 12 | 10 | 11 | CN⁻ → CNO⁻ → CO₂+N₂ | D-2299 | 別名: 含氰廢水/破氰. 1 mg/L CN 需 6.8 mg/L NaOCl. ORP 監控 | 預處理 | 350 | 450 | 300 | 氯離子 | 0.48
D-DOSE-013 | 通用 | 氰系氧化池 | H2O2 | 應加 | 0.5 | 3 | 30 | 50 | 10 | 11 | CN⁻ → CNO⁻ | D-2299 | 替代 NaOCl; 1 mg/L CN 需 4.4 mg/L H₂O₂. ORP 監控 | 預處理 | 350 | 450 | 200
D-DOSE-014 | 通用 | 鉻系還原池 | NaHSO3 | 應加 | 1 | 5 | 30 | 38 | 2 | 3 | Cr⁶⁺ → Cr³⁺ | D-2299 | 別名: 六價鉻/Cr6+. 酸性還原, 1 mg/L Cr⁶⁺ 需 3.2 mg/L NaHSO₃. ORP < +300 mV | 預處理 | 200 | 300 | 200 | 硫酸根 | 0.92
D-DOSE-015 | 通用 | 鉻系還原池 | Na2S | 應加 | 1 | 4 | 5 | 60 | 2 | 3 | Cr⁶⁺ → Cr³⁺ | D-2299 | 替代 NaHSO₃; 1 mg/L Cr⁶⁺ 需 2.2 mg/L Na₂S | 預處理 | 200 | 300 | 50
D-DOSE-016 | 通用 | 硫化物沉澱池 | Na2S | 應加 | 0.5 | 3 | 5 | 60 | 8 | 10 | 重金屬硫化物沉澱 | D-1101 有害 | 1 mg/L Cu²⁺ 需 1.2 mg/L Na₂S. 殘留 S²⁻ 需後處理 | 預處理 |  |  | 50
D-DOSE-017 | 通用 | 消毒池 | NaOCl | 應加 | 0.01 | 0.05 | 10 | 12 | 6 | 8 | 餘氯 0.5~2 mg/L | D-2299 | 放流前消毒 | 末段 |  |  | 50 | 氯離子 | 0.48
D-DOSE-018 | 通用 | pH調整池 | NaOH | 應加 | 0.5 | 3 | 25 | 50 | 6 | 8 | 視原水 pH 跟緩衝量 | D-2299 | 一般 pH 調整 (非鎳系) | 主處理 |  |  | 50
D-DOSE-019 | 通用 | 濾液池 | NaOH | 可加 | 0.5 | 5 | 25 | 50 | 10.5 | 12 | NH3 吹脫 (pH > 10.5) | D-2299 | 濾液池通常不加藥. 但若是高氨氮濾液 (如厭氧消化), 加 NaOH 拉 pH 配合吹脫塔除氨, 避免衝擊前端生物系統 | 預處理 |  |  | 30
D-DOSE-020 | 通用 | 濾液池 | FeCl3 | 可加 | 0.1 | 1 | 10 | 45 | 5 | 7 | 化學除磷 (PO4 沉澱) | D-2299 | 濾液池通常不加藥. 但若濾液中磷酸鹽濃度高, 加 FeCl3/PAC/石灰提前沉澱回收, 減輕後段生物池除磷負擔 | 預處理 |  |  | 50 | 懸浮固體（mg/L）; 氯離子 | 0.35; 0.65

## _官方代碼表
代碼 | 處理單元 | 大類 | 備註
101 | 攔污柵 | 一級
102 | 流量量測裝置 | 一級
103 | 水平流沉砂池 | 一級
104 | 曝氣沉砂池 | 一級
105 | 抽水站 | 一級
106 | 調勻站(廢水調整池) | 一級
107 | pH調整池(槽) | 一級
108 | 混凝膠凝池(槽) | 一級
109 | 初級沉澱池 | 一級
110 | 浮除槽(池) | 一級
111 | 除油井(除油池) | 一級
112 | 撇除槽 | 一級
113 | 固液分離裝置 | 一級
114 | 化糞池 | 一級
115 | 破鏈機 | 一級
116 | 貯存池(槽) | 一級
117 | 沉砂池 | 一級
118 | 油脂分離槽 | 一級
119 | 預處理池 | 一級
120 | 中和池(槽) | 一級
121 | 加藥池(槽) | 一級
122 | 混凝沉澱池(槽) | 一級
123 | 過濾池(槽) | 一級
124 | 慢濾池(槽) | 一級
125 | 快濾池(槽) | 一級
126 | 氯接觸槽(池) | 一級
127 | 快混池(槽) | 一級
128 | 慢混池(槽) | 一級
199 | 其他一級處理單元 | 一級
201 | 旋轉生物圓盤 | 二級
202 | 滴濾池(槽) | 二級
203 | 氧化渠(氧化深渠) | 二級
204 | 接觸氧化池(槽) | 二級
205 | 流動床(喜氣流體床) | 二級
206 | 生物濾床(生物塔) | 二級
207 | 喜氣塘/曝氣氧化塘 | 二級
208 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 二級
209 | 生物膜 | 二級
210 | 兼氣污水塘(兼氣塘) | 二級
211 | 傳統厭氣池 | 二級
212 | 厭氣污泥床(上流式厭氣污泥床UASB) | 二級
213 | 厭氣固定濾床(厭氣濾床) | 二級
214 | 厭氣流動床(厭氣流體化床) | 二級
215 | 厭氣塘 | 二級
216 | 高率滴濾池 | 二級
217 | 氧化池(槽) | 二級
218 | 曝氣池(槽) | 二級
219 | 高率曝氣沉澱池(槽) | 二級
220 | 曝氣污水塘 | 二級
221 | 再曝氣池(槽) | 二級
222 | 生物養生池(槽) | 二級
223 | 迴流池 | 二級
224 | 穩定池 | 二級
225 | 第一消化池(槽) | 二級
226 | 第二消化池(槽) | 二級
227 | 醱酵池 | 二級
228 | 厭氧接觸濾池 | 二級
229 | 氰系第一氧化槽 | 二級_氰系
230 | 氰系第二氧化槽 | 二級_氰系
231 | 鉻系還原槽 | 二級_鉻系
232 | 氰系滯留槽 | 二級_氰系
233 | 鉻系滯留槽 | 二級_鉻系
234 | 鎳系廢水回收機 | 二級_鎳系
235 | 生物沉澱池(槽) | 二級
236 | 化學沉澱池(槽) | 二級
237 | 喜氣流體化床 | 二級
238 | 氰系氧化槽(二段式鹼氯法) | 二級_氰系
239 | 低率滴濾池 | 二級
240 | 分水槽 | 二級
241 | 薄膜生物反應器(MBR) | 二級
242 | 活性碳污泥法加濕式氧化再生系統(PACT-WAR) | 二級
243 | 二級沉澱池 | 二級
299 | 其他二級處理單元 | 二級
301 | 離子交換裝置 | 三級
302 | 活性碳吸附裝置 | 三級
303 | 消毒裝置 | 三級
304 | 砂濾器 | 三級
305 | 透析裝置 | 三級
306 | 電透析裝置 | 三級
307 | 蒸餾裝置 | 三級
308 | 逆滲透裝置 | 三級
309 | 超過濾裝置 | 三級
310 | 氯提裝置 | 三級
311 | 萃取裝置 | 三級
312 | 冰凍裝置 | 三級
313 | 三級沉澱池 | 三級
314 | 纖維快濾裝置 | 三級
315 | 微過濾裝置 | 三級
399 | 其他三級處理單元 | 三級
401 | 重力式濃縮池 | 其他
402 | 溶解空氣浮除池 | 其他
403 | 好氧消化池(污泥) | 其他_污泥
404 | 厭氧消化池(污泥) | 其他_污泥
405 | 最終沉澱池 | 其他
406 | 冷卻塔 | 其他
407 | 深井注入裝置 | 其他
408 | 沼氣收集槽 | 其他
409 | 堆肥舍 | 其他
410 | 貯水池 | 其他
411 | 洗砂廢水槽 | 其他
412 | 洗砂水塔 | 其他
413 | 清水池 | 其他
414 | 廢水池 | 其他
415 | 加氯機 | 其他
416 | 會合井 | 其他
417 | 放流槽 | 其他
418 | 凝集裝置 | 其他
419 | 澄清液槽 | 其他
499 | 其他無法歸類裝置單元 | 其他
501 | 污泥掏洗 | 污泥
502 | 污泥熱處理 | 污泥
503 | 污泥真空過濾脫水機 | 污泥
504 | 污泥離心式脫水機 | 污泥
505 | 污泥壓濾式脫水機 | 污泥
506 | 污泥帶濾式脫水機 | 污泥
507 | 污泥曬乾床 | 污泥
508 | 污泥加熱乾燥(加熱乾燥機) | 污泥
509 | 濕法燃燒(濕式燃燒) | 污泥
510 | 污泥濃縮設施 | 污泥
599 | 污泥之其他處理 | 污泥

## _官方參數規範
大類 | 處理單元 | 操作參數 | 量測或計算方式 | 類型(設計/量測)
一級 | 攔污柵 | 流速 (m/s) | (流量Q) ÷ (開孔面積A) | 設計
一級 | 沉砂池 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (池表面積A) | 設計
一級 | 油脂分離槽 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (槽體或槽內格板總面積A) | 設計
一級 | 調勻站(廢水調整池) | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (流量Q) | 設計
一級 | 初級沉澱池 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (池表面積A) | 設計
一級 | 初級沉澱池 | 堰負荷 (m³/m·d) | (流量Q) ÷ 堰總長度 | 設計
一級 | 初級沉澱池 | 排泥頻率 (d) | -- | 量測
一級 | 初級沉澱池 | 排泥量 (m³/d) | -- | 量測
一級 | 浮除槽 | 氣固比 (kg/kg) | (加壓空氣量) ÷ (SS進流濃度) | 設計
一級 | 浮除槽 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (池表面積A) | 設計
一級 | 浮除槽 | 固體負荷 (kg/m²·d) | (SS進流量) ÷ (池表面積A) | 設計
一級 | 浮除槽 | 加藥量 (mg/L) | -- | 量測
一級 | 浮除槽 | 迴流率 (%) | -- | 量測
一級 | 浮除槽 | 溶氣槽壓力 (Pa 或 kg/cm²) | -- | 量測
一級 | 氯提裝置 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | -- | 設計
一級 | 氯提裝置 | pH值 | -- | 量測
一級 | 氯提裝置 | 設計空氣量 (m³/d) | -- | 設計
一級 | 氯提裝置 | 壓降 (Pa) | -- | 量測
一級 | pH調整池 | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (流量Q) | 設計
一級 | pH調整池 | 加藥量 (mg/L) | -- | 量測
一級 | pH調整池 | pH值 | -- | 量測
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 污泥停留時間/污泥齡 (d) | 【(曝氣槽容積V) × (混合液懸浮固體濃度MLSS)】 ÷ 日排泥量 | 設計
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (流量Q) | 設計
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 體積負荷 (kg BOD/m³·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ (曝氣槽容積V) | 設計
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 污泥迴流比 (%) | (迴流污泥量Qr) ÷ (廢水進流流量Q) | 量測
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 廢棄污泥量 (m³/d) | -- | 量測
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | MLSS值 (mg/L) | -- | 量測
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 食微比 F/M (kgBOD/kgMLVSS·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ 【(曝氣槽容積V × MLVSS)】 (註: MLVSS ÷ MLSS ≈ 0.6~0.8) | 設計
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 曝氣量 | -- | 量測
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | 溶氧 (mg/L 或飽和溶解度百分比) | -- | 量測
二級 | 活性污泥池(活性污泥曝氣池) | SVI (mL/g) | (1公升圓筒中30分鐘沉降污泥體積SV) ÷ (混合液懸浮固體濃度MLSS) | 設計
二級 | 接觸氧化池(槽) | 體積負荷 (kg BOD/m³·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ (槽體容積V) | 設計
二級 | 接觸氧化池(槽) | 面積負荷 (kg COD/m²·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ (濾材面積A) | 設計
二級 | 接觸氧化池(槽) | 曝氣量 | -- | 量測
二級 | 接觸氧化池(槽) | 溶氧 (mg/L) | -- | 量測
二級 | 厭氣污泥床(UASB) | 體積負荷 (kg COD/m³·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ (槽體容積V) | 設計
二級 | 厭氣污泥床(UASB) | 沉澱速度 | (流量Q) ÷ (池表面積A) | 設計
二級 | 厭氣污泥床(UASB) | 廢棄污泥量 (m³/d) | -- | 量測
二級 | 厭氣污泥床(UASB) | pH值 | -- | 量測
二級 | 旋轉生物圓盤法(RBC) | 生物盤轉速 (rpm) | -- | 設計
二級 | 旋轉生物圓盤法(RBC) | BOD5圓板面積負荷 (gBOD/m²·d) | (流量Q) × (濃度C) ÷ 圓盤面積A | 設計
二級 | 旋轉生物圓盤法(RBC) | 曝氣量 | -- | 量測
二級 | 旋轉生物圓盤法(RBC) | 溶氧 (mg/L) | -- | 量測
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 污泥停留時間/污泥齡 (d) | 【(曝氣槽容積V) × (MLSS)】 ÷ 日排泥量 | 設計
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (流量Q) | 設計
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 體積負荷 (kg BOD/m³·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ (曝氣槽容積V) | 設計
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 污泥迴流比 (%) | (迴流污泥量Qr) ÷ (廢水進流流量Q) | 量測
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 廢棄污泥量 (m³/d) | -- | 量測
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 濾速 (m³/m²·hr) | (流量Q) ÷ (面積A) | 設計
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 薄膜反洗週期 (min) | -- | 設計
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | MLSS值 (mg/L) | -- | 量測
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 食微比 F/M (kg BOD/kg MLVSS·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ 【(曝氣槽容積V × MLVSS)】 | 設計
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | 溶氧 (mg/L) | -- | 量測
二級 | 薄膜生物反應器(MBR) | SVI (mL/g) | (1公升圓筒中30分鐘沉降污泥體積SV) ÷ (MLSS) | 設計
二級 | 活性碳污泥法加濕式氧化再生系統(PACT-WAR) | 污泥停留時間 (d) | -- | 設計
二級 | 活性碳污泥法加濕式氧化再生系統(PACT-WAR) | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (流量Q) | 設計
二級 | 活性碳污泥法加濕式氧化再生系統(PACT-WAR) | 加藥量 | -- | 量測
二級 | 活性碳污泥法加濕式氧化再生系統(PACT-WAR) | 廢棄污泥量 (m³/d) | -- | 量測
二級 | 活性碳污泥法加濕式氧化再生系統(PACT-WAR) | 固體濃度 (mg/L) | -- | 量測
二級 | 活性碳污泥法加濕式氧化再生系統(PACT-WAR) | 灰分 (%) | -- | 量測
二級 | 二級沉澱池 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (池表面積A) | 設計
二級 | 二級沉澱池 | 堰負荷 (m³/m·d) | (流量Q) ÷ 堰總長度 | 設計
二級 | 二級沉澱池 | 排泥頻率 (d) | -- | 量測
二級 | 二級沉澱池 | 排泥量 (m³/d) | -- | 量測
三級 | 混凝沉澱池(槽) | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (流量Q) | 設計
三級 | 混凝沉澱池(槽) | 速度坡降 G (1/s) | 【動力 / (體體積 × 黏滯度)】^(1/2) | 設計
三級 | 混凝沉澱池(槽) | 加藥量 (mg/L) | -- | 量測
三級 | 混凝沉澱池(槽) | 攪拌機轉速 | -- | 設計
三級 | 三級沉澱池 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (池表面積A) | 設計
三級 | 三級沉澱池 | 堰負荷 (m³/m·d) | (流量Q) ÷ 堰總長度 | 設計
三級 | 三級沉澱池 | 排泥頻率 (d) | -- | 量測
三級 | 三級沉澱池 | 排泥量 (m³/d) | -- | 量測
三級 | 砂濾器 | 濾速 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (過濾面積A) | 設計
三級 | 砂濾器 | 反洗週期 (d) | -- | 設計
三級 | 纖維快濾裝置 | 濾速 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (過濾面積A) | 設計
三級 | 纖維快濾裝置 | 反洗週期 (d) | -- | 設計
三級 | 微過濾裝置 | 濾速 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (過濾面積A) | 設計
三級 | 微過濾裝置 | 反洗週期 (d) | -- | 設計
三級 | 超過濾裝置 | 濾速 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (過濾面積A) | 設計
三級 | 超過濾裝置 | 反洗週期 (d) | -- | 設計
三級 | 活性碳吸附裝置 | 濾速 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (過濾面積A) | 設計
三級 | 活性碳吸附裝置 | 接觸時間 (hr) | -- | 設計
三級 | 活性碳吸附裝置 | 更換頻率 (d) | -- | 量測
污泥 | 污泥濃縮設施 | 表面溢流率 (m³/m²·d) | (流量Q) ÷ (過濾面積A) | 設計
污泥 | 污泥濃縮設施 | 固體負荷 (kg/m²·d) | (污泥量Q) ÷ (表面積A) | 設計
污泥 | 污泥濃縮設施 | 排泥量 (m³/d) | -- | 量測
污泥 | 污泥濃縮設施 | 含水率 (%) | -- | 量測
污泥 | 好氧消化池(污泥) | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (污泥量Q) | 設計
污泥 | 好氧消化池(污泥) | 曝氣量 (m³/d) | -- | 量測
污泥 | 好氧消化池(污泥) | 消化污泥之固體物量 | -- | 量測
污泥 | 好氧消化池(污泥) | 污泥之有機成分比 (%) | -- | 量測
污泥 | 好氧消化池(污泥) | 溶氧 (mg/L) | -- | 量測
污泥 | 厭氧消化池(污泥) | 水力停留時間 (d) | (有效容積V) ÷ (污泥量Q) | 設計
污泥 | 厭氧消化池(污泥) | 體積負荷 (kg COD/m³·d) | 【(流量Q) × (濃度C)】 ÷ (槽體容積V) | 設計
污泥 | 厭氧消化池(污泥) | pH值 | -- | 量測
污泥 | 厭氧消化池(污泥) | 消化污泥之固體物量 | -- | 量測
污泥 | 厭氧消化池(污泥) | 污泥之有機成分比 (%) | -- | 量測
污泥 | 厭氧消化池(污泥) | biogas生產量 | -- | 量測
污泥 | 污泥帶濾式脫水機 | 濾速 | (污泥量Q) ÷ (濾帶寬度) | 設計
污泥 | 污泥壓濾式脫水機 | 濾速 | (污泥量Q) ÷ (濾布總面積) | 設計
污泥 | 污泥螺旋式脫水機 | 處理量 (kg SS/hr) | -- | 設計